服务类标准招标文件

项目名称：合肥滨湖国际会展中心空调维修保养服务

项目编号：2023WLBLZB00054号

招 标 人：合肥文旅博览集团有限公司

招标时间：2023年7月

目    录

第一章 投标邀请（招标公告）	2

第二章 投标人须知前附表	4

第三章 投标人须知	7

第四章 招标需求	14

第五章 评标办法	19

第六章  合同条款及格式	26

第七章 投标文件格式	39

投标文件资料目录	41

一．投标函	42

二．投标人情况综合简介	43

三．开标一览表	44

四、分项报价一览表	45

五．投标授权书	47

六．投标人信用承诺	47

七. 投标业绩	48

八．有关证明文件	48

九．主要商务条款响应偏离表	49

十．项目人员配备	50

十一．服务体系与维保方案	51

十二.投标保证金退还声明

## 第一章 投标邀请（招标公告）

合肥文旅博览集团有限公司（以下简称：文旅博览集团）受合肥市政文外滩物业管理有限公司委托，现对合肥滨湖国际会展中心空调维修保养服务项目进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1.项目编号：2023WLBLZB00054号

2.项目名称：合肥滨湖国际会展中心空调维修保养服务

3.项目地点：合肥滨湖国际会展中心

4.项目单位：合肥市政文外滩物业管理有限公司

5.项目内容：具体详见第四章招标需求

6.资金来源：委托人自筹

7.项目概算:35万元

8.项目类别：服务类

二、投标人资格

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.投标人具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；

3.本项目不接受联合体投标；

4.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

三、投标报名

1.报名日期：2023年7月17日上午09:00至2023年7月23日下午17:00

2.领取方法：登录合肥文旅博览集团有限公司网站http://www.zwzcgl.com下载标书

3.报名方法：下载附件《××单位投××项目报名信息表》并完整填写信息后在规定的报名日期内发送至邮箱：361923526@qq.com

四、投标保证金

投标保证金缴纳详见第二章投标人须知前附表

五、开标时间及地点

1.开标时间：2023年7月25日9：00

2.开标地点：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦3楼多功能厅

六、投标截止时间

2023年7月25日9：00

七、联系方法

招 标 人：合肥文旅博览集团有限公司

地    址：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦

联 系 人：汪工 电话：0551-63530687

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥文旅博览集团有限公司 |
| 2 | 委托人 | 合肥市政文外滩物业管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 合肥滨湖国际会展中心空调维修保养服务 |
| 4 | 项目编号 | 2023WLBLZB00054号 |
| 5 | 项目性质 | 服务类 |
| 6 | 资金来源 | □财政投资 委托人自筹 □其他 |
| 7 | 标段划分 | 不分标段 □分为 个标段 |
| 8 | 付款方式 | 自合同签订后，中标人提供维保服务每满六个月，委托人于15个工作日内向中标人支付年度维保费用的50%及更换的设备材料费（如有）。最后一次支付维保费用前，由委托人进行设备和功能性验收，验收合格后予以支付；若设备未能正常运行则维保时间继续延续不另外支付额外维保费用，直至验收合格后，支付剩余维保及材料费用（如有）。 备注：委托人支付前中标人应提供合法合规的增值税专用发票，否则委托人有权延迟支付。 |
| 9 | 联合体投标 | □接受 不接受 |
| 10 | 投标有效期 | 30天 |
| 11 | 服务地点 | 合肥滨湖国际会展中心 |
| 12 | 合同期限 | 自合同签后一年，如履约良好，到期后经双方协商无异议后可延续续签壹年合同。 |
| 13 | 质量要求 | 质量标准：合格 其他说明： |
| 14 | 免费质保期 | / |
| 15 | 踏勘现场 | 自行踏勘 □招标人统一组织 |
| 16 | 投标文件 | 正、副本各一，装订成册并封装于一个文件袋内 |
| 17 | 开标时间 及地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法。详见招标文件第五章评标办法 |
| 19 | 投标保证金金额 | 人民币大写：柒仟元整（小写：￥7000.00），投标保证金应当在报名截止时间前足额金额转入本次招标公告指定账号（项目多标的，应向所投标的对应账号交纳），且应当从投标人本单位账号转出。 详见招标文件第三章投标人须知第2条 |
| 20 | 投标保证金交纳账号 | 单位名称：合肥文旅博览集团有限公司 开户银行账号：1302010509200182305 开户银行：中国工商银行合肥望江路支行 备注： （1）转帐时请备注“××项目投标保证金，并将转账凭证扫描件发送至361923526@qq.com邮箱； （2）投标保证金缴纳截止日为报名截止日。 |
| 21 | 履约保证金 | 1.履约保证金数额：中标价的 5 ％ 2.收受方式为：□现金保证 □现金支票 □银行汇票 □银行保函☑银行转账 □工程担保 □保证保险 3.收受人为:□招标人、委托人 4.提交时限：合同签订前按规定提交履约保证金，若中标人在规定时限内未提交保证金的，招标人将书面通知中标人，5日内不能办理的，招标人将取消其中标资格。 5.保证金必须从基本账户转出，投标保证金汇出帐户名称应与投标人名称应完全一致。 6.退还：合同签订后满六个月一次性退还（无息）。 |

## 第三章 投标人须知

- 一．投标文件的编制

1.投标文件的编写要求

1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺原件等；

2.2投标人资质证明文件复印件、法人和授权代表人身份证复印件；

2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；

3.投标报价说明及依据

3.1招标内容、采购清单及有关文件等；

3.2国家、行业、地方有关技术标准规范；

3.3投标方需按照《投标分项报价表》格式做报价清单，所有价格均为到达项目所在工地含税（增值税专用发票）报价。

4.投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

- 二．投标保证金的缴纳

1投标前，投标人应向文旅博览集团提交投标人须知前附表规定金额的投标保证金，作为投标的一部分，投标保证金应当从投标人账户转出，并在报名截止时间前足额到达招标公告指定账号。

开标后，文旅博览集团将从投标保证金查询系统中查询投标保证金信息，并提交评标委员会评审。

2 投标保证金可采取下列形式：

2.1本地转帐。

3 文旅博览集团不接收以现金或汇票形式递交的投标保证金；投标保证金交纳人名称与投标人名称应当一致。分公司或子公司代缴投标保证金，视同名称不一致。投标保证金交纳人名称与投标人名称不一致的，投标无效。

4未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而导致投标无效。

5 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（不计息）。投标保证金只退还至投标人账户。

6有下列情形之一的，招标人不予退还投标保证金，如果该投标保证金不足以弥补因投标人过错而给招标人造成的损失，招标人有权要求投标人继续赔偿：

6.1投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标；

6.2中标候选人无正当理由放弃中标项目资格的；或中标人无正当理由不与招标人签订合同的；或中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或中标人未按招标文件所要求的时间缴纳履约保证金的；

6.3弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；

6.4因中标人过错被取消中标资格的其他情况；

6.5其它法律、规章规定或损害招标人利益的情形.

7由于投标人行为导致招标人或合肥文旅博览集团有限公司损失的，相应损失由投标人承担，从投标保证金中扣除。投标保证金扣除后仍不足以弥补损失的，投标人应当对超过部分予以赔偿。

- 三．投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1投标文件装订成册、密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；

1.2投标文件要求：正、副本各一份。

2、投标文件的递交、修改和撤回

2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；

2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。

- 四．开标、评标及定标

1.开标

1.1文旅博览集团将在招标公告（如有变更，以变更公告为准）规定的时间和地点组织公开开标。

1.2投标人一名授权代表参加商务标的开标。（授权代表须出示身份证原件）

1.3开标时，文旅博览集团查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。文旅博览集团将当众宣读投标人名称、投标价格以及文旅博览集团认为合适的其它详细内容。

2.投标文件的澄清、说明或补正

2.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。开标一览表内容与唱标信息内容不一致的，以开标一览表为准。

2.4 开标一览表中投标总价与投标文件中各分项报价汇总金额不一致的，按以下方式处理：

2.4.1 项目以投标总价结算的，以开标一览表中投标总价为准；

2.4.2项目以分项报价为准据实结算的，投标无效。

3.评标

3.1评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

3.2评标方法：本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

3.3如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评标委员会将视情况现场决定是否改为竞争性谈判。谈判并不限定只进行二轮报价，如果评标委员会认为有必要，可以要求投标人进行多轮报价。在谈判内容不做实质性变更及重大调整的前提下，投标人下轮报价不得高于上一轮报价。

3.4 评标委员会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行评审。

3.5评审过程中，如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）应携带本人有效身份证明（包括居民身份证、社保卡、军官证、驾驶证或护照）原件参加询标并签字，因投标人授权代表未到开标现场或联系不上等情形而无法接受评标委员会询标的，有关风险投标人自行承担。

3.6评标委员会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的初审指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的服务范围和质量等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

3.6.1投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字；

3.6.2投标联合体没有提交共同投标协议；

3.6.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

3.6.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

3.6.5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

3.6.6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

3.6.7投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

3.6.8评标委员会评议认为构成废标的其他情况；

3.6.9投标人未按要求提交投标保证金的；

3.6.10其他未实质性响应招标文件要求的。

3.7评审时，评标委员会将审查投标文件是否符合招标文件的评审指标要求。

3.8如果投标文件未通过投标有效性评审，投标无效。

3.9评标委员会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

4.定标

4.1评标委员会应当按招标文件规定的标准和方法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

4.2如评标委员会认为有必要，将首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目招标活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4.3原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

5.招标人一律不予退还投标人的投标文件。

6. 本招标文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内的。

- 五. 投标信息发布

1.与本次招标活动相关的信息，将在合肥文旅博览集团有限公司网(http://www.zwzcgl.com)发布。

2. 文旅博览集团对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。当招标文件、招标文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。投标人应主动上网查询。文旅博览集团不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

- 六．投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

- 七.中标通知书

1.文旅博览集团将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

2.文旅博览集团对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

3.中标公示期满后，中标人请在3个工作日内委派专人凭介绍信或公司授权书（须同时携带有效身份证明）领取中标通知书（联系人及联系方式：汪工  0551-63530687，地址：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦2楼招标采购部）。

- 八.异议处理

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间，由投标人授权代表（或法定代表人）携带身份证明材料，以书面形式向文旅博览集团提出异议，逾期不予受理。

2.异议书内容应包括异议的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

3.有以下情形之一的，视为无效异议：

3.1 未按规定时间或规定手续提交异议的；

3.2异议内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

3.3其他不符合异议程序和有关规定的。

4.文旅博览集团将在收到书面质疑后5个工作日内审查异议事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知异议人，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 九．签订合同

1.履约保证金

1.1签订合同前，投标人应提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式及收受人见投标人须知前附表规定。

1.2投标人须知前附表约定收取履约保证金或免收履约保证金的，从其规定。

1.3如果中标人未按规定交纳履约保证金，招标人有权取消该授标，在此情况下招标人可将该标授予其下一个中标候选人，或重新招标。

2.签订合同

2.1中标人应在中标通知书发出之日起7日内（具体时间、地点见中标通知书）与委托人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2.2中标人、委托人双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，委托人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.3招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

2.4招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；

2.5中标人不与委托人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任。

2.6合同履行完毕后，经委托人考核合格，双方可续签合同。

## 第四章 招标需求

前注：

前注：

1.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标小组审核认可；

2.为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关厂商的技术证明资料供评标小组评审，未提供的或评审不通过的投标无效。

3.投标人应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果。

4.投标中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票，费用含在本次投标总价中，中标后不作调整。

一、项目概况及相关需求

- 滨湖国际会展中心位于合肥市滨湖新区东邻庐州大道、西邻广西路、北邻锦绣大道、南邻南京路，总建筑面积33.28万平方米,由6个场馆1栋办公楼，1座登录大厅及餐厅9个单体组成，所采用的格力风冷螺杆机组、格力离心机组、格力多联机组系统与法罗力燃气锅炉系统，包括室内外机（其中：格力风冷螺杆机组3台、格力离心机组6台、格力多联室外机组158台、格力多联室内机835台、法罗力燃气锅炉机组5台、 空调箱186台、风机盘管104台、新风机24台、全热交换器101台、分体式空调22台、冷却泵6台、一、二次冷冻泵13台、三次冷冻泵27台、低温热水泵12台、高压进线柜6台、锅炉安全阀10只）等日常维修保养及有偿维修和配件更换工作。

二、项目人员要求

- 本项目要求配备1名项目负责人，3名及以上维保维修人员，2名空调清洗人员。（提供人员名单、身份证号，近三个月投标人为其缴纳的社保证明）

三、服务要求及说明

- 中标人为委托人维修中央空调系统要达到使委托人空调在合同期内正常运转，满足委托人日常的使用要求，并使设备处于良好的工作状态。

- 中标人提供的任何配件或零部件，必须是原厂正牌产品，均需要提供出厂合格证、使用说明书、原包装、产地证（必要时），不得分装分拆，不得以次充好，不得使用代用材料。

- 中标人工作人员应持有国家承认的专业证书，维修人员必须具有空调设备保养经验的专业技术骨干。

- 中标人负责对维保人员进行安全与环保教育，并负责落实，对维保期间和维保行为所引起的安全与环保结果负全责。

- 合同期内，中标人安排对委托人相关人员进行一次（时间不少于4小时的）机组操作技术培训，时间由招标人安排，培训内容材料和方案事先报备招标人，培训必须由专业工程师进行实质性的培训来提高招标人空调工的操作水平。

- 每年的年度维保前，中标人应该对委托人空调系统设备进行实地察看，出示现有状况的分析报告并做出实质性处理方案；

- 在合同期限内的每年开机之前（具体时间由招标人确定）对委托人的机组进行年度维保和试运行，做好机组开机前的一切准备。

- 对年度国家级、省地市级等重大展会进行保障（具体保障时间由委托人确定），具体内容为设备检修、维护，现场值守等。

- 每年机组运转期间，中标人应每月安排对机组进行一次例行检查，调整机组参数至最佳状态，解决运行中出现的各类故障；同时应向委托人提供书面运行调整建议，保证空调系统运行正常。通过维护保养，延长主机的使用寿命、降低设备的年度运行费用。

- 运行期间，中标人在接到招标人的应急（紧急）维修电话或通知后，中标人维修人员应在2小时内赶赴现场排除故障；其它时间接到委托人的应急（紧急）维修电话或通知，中标人维修人员应先通过电话指导招标人人员进行封闭处理，并在4小时内赶到现场排除故障。对于一般的设备故障，中标人应该在6小时内排除；对于较复杂的设备故障，应该在24小时内排除；如发现零配件损坏，应全力以赴、及时采购或调剂，争取最短时间修复设备。

- 在开始应急（紧急）维修前，委托人、中标人双方必须对故障性质和责任进行认定，对维修可能产生的材料、费用进行预估，书面报委托人批准后进行修理更换。

- 应急维修结束，在恢复正常运转以后，中标人应出具故障分析报告，并由委托人管理人员签字确认。

- 运行期间，中标人指定一名现场负责人，留下手机电话和公司固定电话；要求手机24小时畅通。

- （14）中标人负责对现场作业人员进行安全生产教育，制定相关应急预案，对合同期间和维保过程中出现安全事故（设备、人身、消防等安全事故）、财产损失的由中标人负责。

四、项目清单

1.滨湖国际会展中心中央空调系统维修保养明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量/台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 104/台 | 每年维护一次 |
| 2 | 空调箱 | 186/台 | 每年维护一次 |
| 3 | 格力多联室内机 | 835/台 | 每年维护二次 |
| 4 | 格力多联室外机 | 158/台 | 每年维护一次 |
| 5 | 新风机 | 24/台 | 每年维护一次 |
| 6 | 分体机 | 22/台 | 每年维护一次 |
| 7 | 全热交换器 | 101/台 | 每年维护一次 |
| 8 | 格力风冷螺杆机 | 3/台 | 每年维护一次 |
| 9 | 格力离心机 | 6/台 | 每年维护一次 |
| 10 | 冷却泵 | 7/台 | 每年维护一次 |
| 11 | 一、二次冷冻泵 | 13/台 | 每年维护一次 |
| 12 | 三次冷冻泵 | 27/台 | 每年维护一次 |
| 13 | 冷却塔 | 2组 | 每年维护一次 |
| 14 | 高温水泵 | 6/台 | 每年维护一次 |
| 15 | 低温热水泵 | 12/台 | 每年维护一次 |
| 16 | 板式换热器 | 5/台 | 每年维护一次 |
| 17 | 加药装置 | 2/台 | 每年维护一次 |
| 18 | 软水装置 | 1/台 | 每年维护一次 |
| 19 | 稳压水泵 | 2/台 | 每年维护一次 |
| 20 | 高压进线柜 | 6/台 | 每年维护一次 |
| 21 | 法罗力 燃气锅炉 | 5/台 | 每年维护一次 |
| 22 | 锅炉安全阀 | 10/只 | 含检测、维修、运输、拆装费等 |

2.滨湖国际会展中心常用配件价格表

| 序号 | 配件名称 | 品牌/型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管电机 | 格力 | 台 |  |  |
| 2 | 温控器 | 格力 | 个 |  |  |
| 3 | 主板 | 格力ZQ86 | 块 |  |  |
| 4 | 滤波板 | 格力WZ814A | 块 |  |  |
| 5 | 压缩机 | 格力 | 个 |  |  |
| 6 | 排水泵 | 格力 | 个 |  |  |
| 7 | 空调箱电机 | 格力 | 个 |  |  |
| 8 | 多联机室内电机 | 格力 | 台 |  |  |
| 9 | 燃烧机 | 法罗力 | 个 |  |  |
| 10 | 燃烧机电机 | 法罗力 | 个 |  |  |
| 11 | 锅炉传感器 | 法罗力 | 个 |  |  |
| 12 | 离心机冷冻油 | 格力 | 5L |  |  |
| 13 | 螺杆机冷冻油 | 格力 | 5L |  |  |
| 14 | 冷却塔皮带 | 三菱 | 个 |  |  |
| 15 | 分体空调压缩机 | 格力 | 个 |  |  |
| 16 | 分体空调风机电机 | 格力 | 个 |  |  |
| 17 | 主板 | 格力 | 块 |  |  |
| 18 | R22制冷剂 | 冰龙 | 1KG |  |  |
| 19 | R410制冷剂 | 冰龙 | 1KG |  |  |
| 20 | 室内机阀门 | DN25 | 个 |  |  |
| 21 | 单向阀 | Φ80 | 只 |  |  |
| 22 | 交流接触器 | 40A以内 | 个 |  |  |
| 23 | 电流过热保护器 | 40A | 个 |  |  |
| 24 | 中间继电器 | 20A以内 | 个 |  |  |
| 25 | 温度传感器 | PT100热敏电阻 | 个 |  |  |
| 26 | 排水软接管 | 格力 | 个 |  |  |
| 27 | 环境温度传感器 | 通用 | 个 |  |  |
| 28 | 压缩机排气温度传感器 | 格力 | 个 |  |  |

备注：以上配件清单包含免费提供多联机组及分体式空调制冷剂及200元以内常用易损件，其他维修材料另行支付。

三、报价要求

1.本项目报价采用总价报价方式并在投标分项报价表中列明每种类型的综合单价，投标总价作为定标的依据。除非合同另有规定，该总价包含但不限于空调设备检测费、维修费、人工费、保养费、利润、税金等全部费用。投标报价总价不得高于项目概算。

2.投标人需提供维保方案及常用配件清单价格表，并承诺中标后维保过程中配件价格不得高于清单报价；

3、免费提供多联机组及分体式空调制冷剂及200元以内常用易损件，其他维修材料另行支付。

4.投标人根据现场勘察结果填写报价表中（见附表）规定的所有内容，未经勘察或勘察有误的，风险由投标人自行承担，报价不得有漏项，否则为无效投标,否则，作为废标处理。

六. 质量要求及验收标准

负责（主机与末端）空调等所有系统设施设备的正常运行中的维护维修等工作；按照邀标人的要求拟定空调维护维修计划并做好各项维护维修与节能工作。

1.保持设备清洁卫生，做好维护维修运行记录，建档备查；

2. 每年换季对设备进行1次全面检查与维护；

3. 空调运行期间每个月由专业人员定时巡检，出现问题随时处理；

4. 投标人需提供维护方案及备件清单价格表，（备件清单价格表经评审专家现场进行比对评审确定后将作为维保期间更换配件价格执行）

5．备件清单价格表现场进行比对，所有备件价格不得高于市场价，否则视为无效投标。

## 第五章 评标办法

1.为了做好合肥滨湖国际会展中心空调维修保养服务（项目编号：2023WLBLZB00054号）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

2.本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

3.本项目将依法组建不少于5人的评标委员会，负责本项目的评标工作。

4.评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

5.有效投标应符合以下原则：

5.1满足招标文件的实质性要求；

5.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

5.3通过初审；

5.4评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

6.评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

7. 评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。

对于询标后判定的结论（如通过或不通过），评标委员会应提出充足的理由，根据招标文件给定的评审指标进行判定，并予以书面记录。

评标委员会独立评审后，对投标人某项评审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项评审指标的最终结论。

8.评审程序

本项目采用综合评分法进行评审，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。综合评分法的主要因素是：技术部分、商务部分以及相应的比重。

评标委员会遵循规定评标原则，对投标人进行初审、详细评审、商务部分得分计算和确定中标候选人。

8.1初审

评标委员会按下表内容对所有投标人进行初审：

| 项目评审表（废标指标一览表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |  |  |
| 2 | 营业执照或事业单位法人证书 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容。 |
| 3 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  | 投标函中的授权代表须与投标授权书中保持一致，否则投标无效 |
| 4 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |  | 要求详见第七章投标文件格式“投标授权书” |
| 5 | 投标人信用记录证明材料 | 符合招标文件要求 |  | 具体详见第七章响应文件格式“投标人信用承诺”。 |
| 6 | 开标一览表 | 符合招标文件要求 |  | 第七章投标文件格式一 |
| 7 | 投标报价 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 8 | 投标人资格 | 符合招标公告要求 |  | 1.详见第一章投标邀请“投标人资格”； |
| 9 | 人员要求 | 符合招标公告要求 |  | 详见招标文件第四章招标需求 |
| 10 | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 11 | 标书响应情况 | 付款响应、服务期限响应等 |  |  |
| 12 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 13 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或招标文件有明确规定的 |  |  |
| 评审指标通过标准： （1）资格审查采用定性方法，符合性评审，所有评审选项必须全部通过方为合格。 评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。未通过评审的投标人将不参与技术标、商务标评审。 （2）投标人提供的资料不全、不清楚、超出有效期等情况，将由评审委员会按照对投标人不利的解释去理解，由此产生的一切后果由投标人自行承担。 （3）投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息以骗取中标的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。 |  |  |  |  |

8.2详细评审

8.2.1评标委员会将对所有通过初审的投标文件进行详细评审，具体如下：

根据评分的细则，评委应对进入详细评审的所有投标文件进行评分，并分别填写打分表。

将投标人每个分值项得分进行汇总并计算出平均值，得到该投标人该分值项的得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

8.2.2商务标、技术部分详细评审指标如下：

| 技术部分详细评审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 指标描述 | 分值范围 |
| 1 | 综合实力 | 1.投标人具有中国设备维修安装企业资质证书（制冷空调）A类I级、D类I级资质证书得3分，A类II级、D类II级资质证书得1分，未提供的不得分。 注：①如投标人不同时具有A类和D类能力等级证书此项不得分；②两种能力等级证书等级不一致，以最低等级证书的等级认定。 2.投标人具有建筑机电安装工程专业承包壹级资质得3分，建筑机电安装工程专业承包贰级或叁级证书得1分，没有不得分。 3.投标人具有集中空调通风系统清洗消毒服务企业资质证书（国家一级）得3分，未提供的不得分。 4.投标人具有机电设备安装维修服务企业资质证书（一级）得3分，未提供的不得分。 5.投标人具有高新技术企业证书且具有暖通相关实用新型专利证书得2分，未提供的不得分。 注：投标文件中提供以上证书的扫描件作为评标依据。 | 0-14分 |
| 2 | 投标人 业绩 | 自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人具有中央空调维护保养业绩： 1.投标人具有单项合同金额F≥50万元空调维护保养业绩的得2分；单项合同金额F≥100万元空调维护保养业绩的得4分，本子项最多得6分，未提供的不得分； 2.投标人同时具有中央空调水系统、锅炉（锅炉或真空热水机组）和多联机系统维保业绩的，每提供一份业绩合同，得3分，本子项最多得9分，未提供不得分。 注：1.以上业绩不累计得分，须提供相应项目合同复印件或扫描件，提供的业绩合同为投标人签订的合同，投标人分公司或办事处等签订的合同不予认可）； 2.合同中需体现以上相关内容，如合同中无法体现以上内容，须提供加盖甲方（不含二级单位）盖公章的证明材料。 | 0-15分 |
| 3 | 投标人配备人员资质证书 | （1）投标人为本项目拟配备的项目负责人须同时具有机电工程专业二级建造师及以上、安全生产考核合格B证、制冷空调系统安装维修工（四级及以上）和低压电工证，每提供1个证书得2分，本子项满分8分，未提供的不得分； （2）投标人为本项目配备的维保技术人员同时具有中华人民共和国应急管理部颁发的《制冷与空调作业证》、《焊接与热切割作业证》和中国工业清洗协会颁发的《工业清洗职业技能证书》，每提供一人得3分，本条最高得9分，未提供的不得分。 （3）投标人为本项目配备的维保技术人员具有售后服务高级管理师证书，每提供一人得3分，最高得6分。 备注：以上人员不得重复且投标文件中提供上述人员证书的扫描件及投标人自2023年01月至2023年6月为其人员缴纳的的社保证明扫描件； | 0-23分 |
| 4 | 售后服务及管理体系认证 | （1）投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一项得1分；本子项最高得3分，未提供的不得分；注：以上证书认证范围须具有中央空调维修维护内容，投标文件中提供以上证书扫描件或复印件，同时另附证书在中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图。 （2）投标人具有有效期内的售后服务完善程度认证证书（GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》）十二星级及以上得3分、十一星级及以下得2分，未提供的不得分。（注：以上证书认证范围须具有中央空调维修维护和风管清洗消毒内容，投标文件中提供以上证书扫描件或复印件，同时另附证书在中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，否则不予计分） 注：投标文件中提供以上证书的扫描件作为评标依据。 | 0-6分 |
| 5 | 服务方案合理性 | 根据本次项目维保维修、清洗服务、服务承诺（应对措施的全面性、科学性、针对性、可操作性）等内容的合理性安排进行编制方案。较优的，得8≤F≤12分；良好的，得5≤F＜8分；一般的，得1≤F＜5分；未提供的不得分。 | 0-12分 |
| 6 | 服务保障及应急预案 | 根据投标人提交的针对本项目维护管理服务提出的合理的保障办法及应急配预案综合评分。方案科学合理， 操作性强的，具有针对性，得 7＜F≤10 分；方案较科学合理，具有一定的操作性，得 4＜F≤7 分；方案基本符 合磋商文件要求，得 0＜F≤4 分，未提供的不得分。 | 0-10分 |
|  | 合计 （1-6项） |  | 80分 |
| 上述所有技术标详细评审指标中涉及到的相关证明材料均须在技术标响应文件中提供，未在技术标响应文件中提供的，评标委员会可不予认可。 |  |  |  |

8.3报价部分得分计算（20分）

| 报价 部分 | 最终投标报价 | 价格分统一采用有效最低价法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100 | 0-20分 |
| --- | --- | --- | --- |

8.4确定中标候选人

8.4.1计算最终得分

将每个有效投标人的技术商务部分得分加报价部分得分，得出该投标人的最终得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

8.4.2按照有效投标人最终得分由高到低排出中标候选人。

最终得分相同的，按技术部分得分由高到低顺序排序。技术部分得分及最终得分均相同的，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

9.各投标人的得分一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

10.如果有效投标报价出现两家或两家以上相同者，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

11.评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

12.在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正，经评标委员会认定其报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

13.投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

14.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

15. 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

16.在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。

17. 其他

投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。合肥文旅博览集团将按相关规定予以处罚并记入不良行为记录，予以披露。

## 第六章  合同条款及格式

合同编号：

《中央空调系统维修维保服务合同》

甲方：

乙方：

签约地点：

签订日期：

甲方：

乙方：

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就                       项目事宜，根据双方达成的协议，签订本合同。

- 定义及解释：

  - 合同：系指甲乙双方达成并签署的合同。包括本合同的全部内容及本合同所带附件、附录。

  - 甲方：系指已采用的滨湖国际会展中心中央空调系统维修保养服务，并委托乙方进行维护保养工作的合肥市政文外滩物业管理有限公司。

  - 乙方：系指接受招标人委托，对其采用的滨湖国际会展中心中央空调系统维修保养服务的被委托方。

  - 维护保养：系指对滨湖国际会展中心中央空调系统定期或不定期进行检测、调整、保护及维修等工作，确保空调系统能够安全、正常、高效的运行。

  - 费用：系指中标人为完成上述维护保养工作而按照合同有关条款的规定向招标人收取的报酬。

  - 附件：系指对本合同中的特定内容进行详尽说明和解释的图纸、图片、文字和表格等文件。

  - 补充文件：系指本合同未曾涉及的、对本合同进行增加、删减、修改、调整或进一步说明的协议文件。

  - 语言

        - 系指本合同所应用的主导文字。

        - 本合同主导文字应以中文书写为准，数字应以阿拉伯数字书写为准。

        - 除非另有规定，双方交换的与本项目有关的其它文件应用中文。

  - 双方：系指上述招标人和中标人。

  - 不可抗力：系指不可预见、无法避免且不能克服的事件或行为，但不包括违约或疏忽。不可抗力包括但不限于：战争暴乱、罢工、洪水、台风、地震、防疫限制和禁运。

  - 空调设备：系指能正常使用的、完好的空调产品。包括空调室外机、室内机、控制器等。

  - 空调系统：系指由空调室内外机、空调冷媒管路系统、空调冷凝水排水系统组成、空调控制系统并已经投入使用的相关空调设施。

  - 工作标准：系指由中标人提出并经甲、乙双方确认的工作事项、施工方法和验收标准。

如中标人提出的标准高于国家标准的，按照中标人提出的标准执行。如中标人标准低于国家标准的按照国家标准执行。

- 甲、乙双方已详细审查了全部合同内容，包括有关的附件、补充文件、修改文件（如有的话），能够完全理解，并同意上述文件的全部内容。

- 招标人委托中标人对滨湖国际会展中心中央空调系统所采用的格力风冷螺杆机组、格力离心机组、格力多联机组及法罗力燃气锅炉系统与末端进行维护保养及为保证系统正常运行而需要更换配件（更换200元以上配件需另行付费）等全部工作。

- 中标人接受招标人委托，对滨湖国际会展中心中央空调系统所采用的中央空调系统及燃气锅炉系统进行有偿的维护保养工作。

- 维保范围 ：

一、滨湖国际会展中心

滨湖国际会展中心所采用的格力风冷螺杆机组、格力离心机组、格力多联机组系统与法罗力燃气锅炉系统，包括室内外机（其中：格力风冷螺杆机组3台、格力离心机组6台、格力多联室外机组158台、格力多联室内机835台、法罗力燃气锅炉机组5台、 空调箱186台、风机盘管104台、新风机24台、全热交换器101台、分体式空调22台、冷却泵6台、一、二次冷冻泵13台、三次冷冻泵27台、低温热水泵12台、高压进线柜6台、锅炉安全阀10只）等日常维护保养及有偿维修和配件更换。

二、多联机组制冷剂及200元以内常用易损件免费提供，超出200元的配件更换价格见合同附表）。所提供的主要维修配件均为设备原厂家配件；合同期内配件价格不作任何浮动（涉及到设备厂家整体价格调整除外，需向招标人报备相关文件）。

六、  维保期限：

维保期限自年月日起至年月日止。本合同维保费用为人民币大写：元/年（￥    元/年），自合同签订后一年，如履约良好，到期后经经招标人验收、考核合格，双方协商无异议后可续签壹年合同。

七、  维保费用的支付：

1.该维保费用为中标人完成本合同项下消防维保工作的全部成本、报酬和税费，为固定价，除本合同另有约定外，招标人无须另付任何费用，在合同履行期内不因任何因素调整。

2.付款方式：自合同签订后，中标人提供维保服务每满六个月，委托人于15个工作日内向中标人支付年度维保费用的50%及更换的设备材料费（如有）。最后一次支付维保费用前，由委托人进行设备和功能性验收，验收合格后予以支付；若设备未能正常运行则维保时间继续延续不另外支付额外维保费用，直至验收合格后，支付剩余维保及材料费用（如有）。—————————————————————————————

3、空调零部件价格按招标人与中标人双方签订的《中央空调维修保养服务合同》中配件价格标准核算。

发票提供：中标人应在要求付款之前向招标人开具符合税务要求且与双方核定金额等额的增值税专用发票，否则，招标人有权拒绝付款且中标人不得以此为拒绝履行合同义务。

中标人指定账户：户名：

开户行：

账  号：

八、项目维护保养方案

中标人提供以下维保具体内容：

一）、为保障空调正常运转，中标人制定以下检查、保养计划，并提交招标人审核：

1、日常维护保养：每年一次空调系统大型年度检修和养护，冷暖季节交替时制冷制热模式切换时各一次；设备运行期间的按月度进行巡检。

2、应急抢修：设备使用中突发状况的抢修工作，其中配件的更换和系统冷媒(多联机及制冷剂及200元以内常用易损件免费提供)及压缩机油的更换或添加等需收费。

3、对年度国家级、地市级等重大展会进行保障（具体保障时间由招标人确定），具体内容为设备检修、维护，现场值守等。

4、运行期间，中标人在接到招标人的应急（紧急）维修电话或通知后，中标人维修人员应在2小时内赶赴现场排除故障；其它时间接到招标人的应急（紧急）维修电话或通知，中标人维修人员应先通过电话指导招标人人员进行封闭处理，并在4小时内赶到现场排除故障。对于一般的设备故障，中标人应该在6小时内排除；对于较复杂的设备故障，应该在24小时内排除；如发现零配件损坏，应全力以赴、及时采购或调剂，争取最短时间修复设备。

二）、年度维护保养工作内容（每年一次）：

滨湖国际会展中心中央空调系统（每年一次）：

1、空调主机部分（离心机组和风冷螺杆机组）：

1.1、检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常；

1.2、检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏；是否需要补充制冷剂；

1.3、检查压缩机运转电流是否正常；

1.4、检查压缩机运转声音是否正常；

1.5、检查压缩机的工作电压是否正常；

1.6、检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况；

1.7、检查空调主机各接线端子有无松动；

1.8、检查水流量保护开关工作是否正常；

1.9、检查电脑板、感温探头 阻值是否正常；

1.10、检查空调主机空气开关是否正常；交流接触器、启动电瓶、热保护器是否良好；

1.11、检查冷凝器及蒸发器的结垢程度。根据检查结果，可以确定清洗周期和水环路中水的处理是否适当，若发现结垢严重，免费清洗冷凝器及蒸发器。

1.12、仔细检查安全阀阀体，看其内部是否有腐蚀、生锈、泄漏等现象，必要时送当地相关部门安全检验，若发现有腐蚀或泄漏，则更换安全阀。

1.13、检查油槽、油加热器、油温和油质，对冷冻油做理化分析，如果发现油已经乳化，应更换同牌号冷冻油，必要时更换冷冻油过滤器；

1.14、清理机身积尘和污迹，对油漆脱落的地方进行补漆；

1.15、检查机身保温绵是否完好，如有破损应进行更换；

2、风系统的检查：

2.1、检查确认电气控制部分功能是否良好，并做好除尘、维护；

2.2、根据需要检查风机皮带和皮带轮，必要时更换

2.3、根据需要更换或维修有关损坏部件

2.4、检查排气阀、截止阀、电动阀动作是否正常。

2.5、风机过滤网清洗、消毒。因展会期间中央空调使用频次较少，建议场馆每年清洗一次， 如有必要另行清洗；办公区域及会议区每年换季前清洗两次。

3、水系统的检查：

3.1、检查冷却、冷冻水的水质情况，是否需要更换水；

3.2、检查水系统中有无空气，是否需要排气；

3.3、检查回水、出水温度是否正常；

3.4、检查水泵声音、电流是否运转正常；

3.5、检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象；

3.6、检查冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质，且每年定时清洗一次过滤网，对过滤网破损的及时免费更换。

3.7、检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象；每年两次对中央空调水路系统进行冷暖运行模式转换。

3.8、清理机身积尘和污迹，对油漆脱落的地方进行补漆；

3.9、对冬季停用设备，对冷却水系统放水处理，避免出现冻裂损坏管路及设备等情况；

3.10、检查空调水路管网运行中是否有震动，支撑是否可靠，管网防腐，保温层检查修复。

4、风机盘管的清洗：

4.1、风机盘管内管壁的污垢清洗；

4.2、风机盘管过滤器的污泥清除；

4.3、风机盘管回风过滤网聚积的浮尘清洗；

4.4、风机盘管进出水管污泥堵塞及水质情况检查；

5、多联机系统维护保养内容（每年换季二次）

1、室内机部分

1、定期清洗出风口、进风口。

2、清洗内机过滤网。

3、清洗内机面板。

4、清洗内机内部管路、线路、电路板等部件上的灰尘、杂质。

5、清扫内机蒸发器上灰尘、杂质。（视施工条件）

6、清洁内机风机、风叶。（视施工条件）

7、检查下水是否畅通。

8、检查内机接线端子有无松动，并紧固。

9、检查内机电控板各插件是否有虚接现象。

10、检查内机有无异常噪音。

11、检查内机与风道有无漏风与脱开现象。

12、检查电源线有无老化、吊杆有无松动现象。

13、检查空调是否存在故障，若有故障则立即维修。

14、清洗内机过滤网。每次清洗后出具出风检测报告。

15、检查下水是否畅通。冷凝水有无渗漏、保温是否完好。

16、检查外露电线及铜管保温层，若有破损则立即维修更换，

6、外机部分

1、清洗冷凝器及外机外壳、外风机、风叶是否正常。

2、清洗外机内部管路、线路、电路板等部件上的灰尘、杂质。

3、检查室外机有无异常噪音。

4、紧固电源线、信号线接线端子、机组电源线是否松动老化。

5、检查管路、阀门、接口有无泄漏现象，并及时免费补充制冷剂维修。

6、末端、管道、保温材料修复等。

7、检查系统压力、电流、电压有无异常，如异常立即排除。

7、新风机维护保养内容（每年定期一次）

1、清洗风机翅片回风口、过滤网，叶轮。

2、铜管清洗、过滤网清洗。

3、检查电机、轴承、叶轮运行正常情况。

4、免费为风柜整理翅片，提高散热效率，减少主机负担，节约能源，节省经济开支。

8、分体机维护保养（每年定期一次）

1、检查、调试、维修设备的温控系统。

2、检查、调试、维修设备的电气系统

3、检查、调试、维修设备的密封系统

4、清洗、维修设备冷却系统

5、清洗消毒室内机过滤网及冷凝器

6、检查氟系统的管道、阀门、接口有无泄漏现象

7、检查膨胀阀、电磁阀的工作情况

8、检查电气控制系统的工作情况

9、补加氟利昂

9、水泵维护保养（每年定期一次）

1、检查电器功力配电箱及时更换电器元件，防止机组误操作或报失灵，避免设备受损，并除尘维护。

2、检查各报警系统，保护系统是否正常，及时更换失灵的探头和仪表。

3、各水泵养护；检查冷暖水泵，冷却水泵的电压、电流、进水压、出水压是否正常；检查水泵润滑油是否足够，是否失效，检查水泵是否有异常振动及声音。

4、对各水泵设备内轴承及噪音进行半月巡检，发生故障及时更换配件。

5、定时对水泵传动系统增加润滑油

6、清理机身积尘和污迹，对油漆脱落的地方进行补漆；

7、对各水泵设备内轴承、机封及噪音进行半月巡检，发生故障及时更换配件。

8、检查水泵过滤网的状态，每年要定期清洗一次

10、冷却塔维护保养（每年定期一次）

1、检查排风机电机及传动皮带的维护；（电机、V形传动皮带、风机轴承）。

2、接水盘清洁维护；（清洁布水器、清洗散热导流片、散热片结构或脱落）。

3、水质更换（定期更换循环水）。

4、金属件除垢防锈处理。

5、定时对冷却塔传动系统增加润滑油

6、过滤网清理更换，阀门检修。

11、换热器维护保养（每年定期一次）

1、在每年换季时，根据系统管路运行平时指标，给予板换系统清洗保养，并每月进行一次检查，检查是否有渗漏现象产生。

2、板式换热器在清洗过程，结合面应使用化学清洗剂处理，同样，也必须利用化学清洗剂清除粘结在密封垫上的软化剂和防黏连涂层。

3、合理安装清洁板换换热器组件及换热效果达到最佳状态。

12、燃气锅炉维护保养（每年定期一次）

1、锅炉本体维护保养

观察每台锅炉火侧的积碳和积灰状况，分析产生原因，作出相应的维护保养措施，进行相应的清洁、维护保养，检查燃烧筒保温隔热层。同时，要求成交供应商根据锅炉实际使用状况，确定紧固或更换保温隔热层，对锅炉水侧情况观察了解后针对每台锅炉的腐蚀和结垢情况提出改进意见或建议。

2、燃烧机维护保养

经对燃烧机的拆卸、检查、对燃烧机下列部件做如下维护保养：

（1）清洁燃烧机本体；

（2）清洗燃烧机喷嘴；

（3）清洗燃烧机燃气过滤器；

（4）燃烧机风机及风门伺服机构进行清洁、润滑及紧固检查；

（5）对伺服机构零位及最大限位调整，使空气蝶板转动准确灵活；

（6）检查电磁阀是否严密；

（7）打开并吹刷风压开关、风门限位开关、各压力限定器积尘。检查并重新紧固接线端子，手动调零并根据实际运行情况重新调整或调至设定值；

（8）检查程序控制器的工作程序及每一程序的位臵落点是否准确，避免提前点火或臵后点火等情况的发生；

（9）检查并吹刷电离棒表面积灰和老化情况􀉅检查并调整电离棒距火焰的位臵，以保障运行过程中接收控制电流及保证中途熄火或点火未成功时控制系统及时切断燃料的供给；

（10）检查点火电极是否积碳积尘，相对位臵是否合理、点火变压器工作状况等。

3、锅炉控制系统维护保养

（1）水位限定器、安全温度限定器、最高压力限定器、最低压力限定器、锅炉出水温度传感器，回水温度传感器烟气温度传感器等进行清洗保养。同时检查配线并其灵敏程度；

（2）对锅炉控制器进行电器清洁检查，参数设定检查；

（3）测试锅炉安全链、调节链等调节保护功能的灵敏度和可靠性。

4、整体调试

（1）锅炉燃烧系统连锁保护系统的调试口

（2）燃气压力保护系统

（3）燃烧点火系统

（4）燃烧火焰检测保护系统

（5）燃烧器安全保护连锁系统

（6）燃烧器各负荷风、燃料配比系统调整

（7）超压自动保护系统报警系统定值设定及调整

（8）锅炉燃烧器控制参数设定。

（9）拆卸锅炉安全阀，送合肥市技术监督局认可的合格的安全阀检验单位校验。校验完毕取得检验合格证，取回安全阀并安装；

（10）拆卸锅炉压力表，送合肥市技术监督局认可的合格的压力表检验单位校验，校验完毕取得检验合格证，取回压力表并安装。

13、自控系统（每年定期一次）

1、检查感温探头、压力传感器、流量传感器、防冻保护器等控制元件。

2、避免造成机组不能在正常工况下运行，会使给机组的运行造成不可估测的故障。

九、双方责任

（一）招标人责任

1、为中标人维保人员提供维保服务所必要的便利条件。

2、对中标人现场维保人员进行管理、考核。

3、积极配合中标人对已完工工作进行验收和确认。

（二）中标人责任

1、7*24小时服务电话畅通；配备为本项目的总负责人（ ）直接与招标人对接、联系、协调， 为现场具体实施负责人（ ）全面负责本项目的实际实施；且本项目负责人电话（ ）保持全天24小时畅通。

2、空调运行期间对空调系统进行月度巡检；空调运行期间每月一次对重点区域的空调设备进行例行巡检，对常规区域的空调设备进行抽查巡检，清晰了解设备运行状况并出具巡检记录表和设备维护保养的建议报告。

3、空调设备配件原厂配置和采购；所有配件为设备原厂家生产（配套）配件，维修技术均执行原厂家的技术标准，保证设备日常运转的各项技术指标均达到设备厂家的技术性能。

4、快速应对报修；一旦设备出现故障，接到报修电话在规定的时间内到达现场进行排除故障或采取相关的应急措施恢复正常运行。

5、中标人更换所有配件均需招标人相关人员予以确认且更换后的配件由招标人留存。

6、中标人不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。

十、不可抗力：

1、因不可抗力发生使协议履行受阻，则协议履行时间根据受影响的时间相应延长，但协议价格不得调整。

2、受阻方应在不可抗力事件发生后3天内，以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并附上有关证明资料。

3、任何因不可抗力所导致延误履行协议或不能履行协议，受阻方将不因此而构成违约。

4、在发生任何不可抗力的情况时，只要合理可行，招标人中标人双方应尽力继续履行其协议中的义务，并应通知对方准备采取的措施，包括不可抗力不能阻止的任何合理的替代履约方法。

5、如果不可抗力已发生并持续180天，则尽管由于此原因可能已允许中标人延长工期，双方中任何一方均有权在通知对方30天后解除协议。

十一、违约条款

1、委托人违约责任

委托人没有按本合同约定的时间和数额支付维保费用，经中标人书面催告后15日历日内仍不支付的，每日按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向中标人支付应付未付款的违约金，迟延违约金不得高于迟延支付价款的3%。

2、中标人违约责任

2.1、中标人未履行约定义务，造成维保范围内的空调在约定的时间内不能正常使用，每发生一次，向招标人支付人民币200元的违约金，发生三次以上（含三次）的，招标人有权解除本合同。招标人解除本合同的，中标人应向招标人支付本合同维保费用总额的10%的违约金。

2.2、中标人更换的材料或配件质量不符合国家标准或本合同约定的，中标人须立即进行更换；因更换导致用户24小时内无法正常使用的，每发生一次，须向招标人支付人民币200元的违约金，发生三次以上（含三次）的，招标人有权解除本合同。招标人解除本合同的，中标人应向招标人支付本合同维保费用总额的10%的违约金。

2.3、中标人未按本合同约定的期限及标准提供维保服务，招标人有权自行或委托第三方代替中标人履行相关义务，因此发生的一切费用由中标人承担。

2.4、中标人不提供本合同约定的服务，除立即提供服务外，还应向招标人支付本合同维保费用的10%的违约金。

2.5、相关空调设备经招标人维保服务后应能确保安全、稳定、正常的使用性能，否则，招标人有权要求中标人整改，所有费用由中标人承担。

2.6、因中标人巡检、维修工作造成招标人设备损坏或任何人员人身、财产损失的责任均由中标人承担。

2.7、中标人擅自转包、分包合同的，招标人有权解除合同，有权要求中标人支付维保费用总额20%的违约金。

十二、协议的终止

协议终止包括以下几种情形：

1、当招标人中标人双方完全履行了协议中规定的所有责任和义务，协议终止。

2、当招标人中标人双方同意解除本协议并以书面形式予以确认时可终止本协议。

3、当不可抗力发生时，如果不可抗力已发生并持续180天，则尽管由于此原因可能已允许中标人延长工期，双方中任何一方均有权在通知对方30天后解除协议。

4、如遇我司与安徽国际会展中心、滨湖国际会展中心两项目签订的物业服务合同终止，所签订的中央空调系统维修保养合同立即终止，双方互不承担违约责任，中标人对此放弃向招标人主张任何权利。

十三、保密

1、未经许可，招标人中标人双方不得将协议内容向任何第三方透露。

2、在通过法律途径解决招标人中标人双方分歧时可以向有关政府部门或法院提交本合同的部分或全部内容。

十四、其他约定

1、争议解决：因本合同产生的争议，双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院起诉。

2、合同履行期间，若因招标人失去物业管理权而导致本合同无法履行，本合同自动终止，双方互不承担违约责任。

3、组成合同的文件及优先解释（如需要）顺序

3.1、招标文件；

3.2、投标文件，中标人关于中央空调维护保养的报价文件；

3.3、本合同文本。

4、本合同附件配件报价表有效期为本合同起止日期。

5、文本及生效

本合同一式肆份，双方各执贰，均具有同等法律效力。于年月日签订于合肥市政务文化新区，自双方签字并盖章之日起生效。

甲方(公章)：         乙方(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

备注：本合同仅供参考，如本合同的约定如与本项目招标文件的投标人须知前附表、招标需求的约定不一致的地方，以投标人须知前附表、招标需求的约定为准。

## 第七章 投标文件格式

（项目名称）标段招标

- 投标文件

投标人：（盖单位章）

年月日

- 评审因素索引表

| 序号 | 评审因素 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  |  | P--- P |
|  | …… | …… |

## 投标文件资料目录

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标函 |  |
| 二 | 投标人情况综合简介 |  |
| 三 | 开标一览表 |  |
| 四 | 分项报价一览表 |  |
| 五 | 常用配件价格报价表 |  |
| 六 | 投标授权书 |  |
| 七 | 投标人信用承诺 |  |
| 八 | 投标业绩 |  |
| 九 | 有关证明文件 |  |
| 十 | 主要商务条款响应偏离表 |  |
| 十一 | 项目人员配备 |  |
| 十二 | 服务体系与维保方案 |  |
| 十三 | 投标保证金退还声明 |  |

### 一．投标函

致：合肥文旅博览集团有限公司

根据贵方“                   项目”的第                号招标邀请书，正式授权                   　（姓名、身份证号）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）我方按招标文件规定提供服务的最终投标报价详见开标一览表，我方完全响应招标文件规定的服务期限及付款方式。如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定交纳履约保证金。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有）、参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方承诺若中标，按招标文件要求提供本地化服务。

（9）我方同意招标文件规定的付款方式。

（10）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                      传    真：

投标人基本账户开户名：            账号：             开户行：

投标人章：                      日    期：

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

年   月   日

### 二．投标人情况综合简介

(投标人可自行制作格式)

### 三．开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 （人民币） | 元 |
| 备注 |  |

投标人(公章)：

备注：表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一标段填写多个报价，均为无效报价

### 四、分项报价一览表

滨湖国际会展中心中央空调系统维修保养报价表

| 序号 | 设备名称 | 数量/台 | 备注 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 104/台 | 每年维护一次 |  |  |
| 2 | 空调箱 | 186/台 | 每年维护一次 |  |  |
| 3 | 格力多联室内机 | 835/台 | 每年维护二次 |  |  |
| 4 | 格力多联室外机 | 158/台 | 每年维护一次 |  |  |
| 5 | 新风机 | 24/台 | 每年维护一次 |  |  |
| 6 | 分体机 | 22/台 | 每年维护一次 |  |  |
| 7 | 全热交换器 | 101/台 | 每年维护一次 |  |  |
| 8 | 格力风冷螺杆机 | 3/台 | 每年维护一次 |  |  |
| 9 | 格力离心机 | 6/台 | 每年维护一次 |  |  |
| 10 | 冷却泵 | 7/台 | 每年维护一次 |  |  |
| 11 | 一、二次冷冻泵 | 13/台 | 每年维护一次 |  |  |
| 12 | 三次冷冻泵 | 27/台 | 每年维护一次 |  |  |
| 13 | 冷却塔 | 2组 | 每年维护一次 |  |  |
| 14 | 高温水泵 | 6/台 | 每年维护一次 |  |  |
| 15 | 低温热水泵 | 12/台 | 每年维护一次 |  |  |
| 16 | 板式换热器 | 5/台 | 每年维护一次 |  |  |
| 17 | 加药装置 | 2/台 | 每年维护一次 |  |  |
| 18 | 软水装置 | 1/台 | 每年维护一次 |  |  |
| 19 | 稳压水泵 | 2/台 | 每年维护一次 |  |  |
| 20 | 高压进线柜 | 6/台 | 每年维护一次 |  |  |
| 21 | 法罗力 燃气锅炉 | 5/台 | 每年维护一次 |  |  |
| 22 | 锅炉安全阀 | 10/只 | 含检测、维修、运输、拆装费等 |  |  |

二、滨湖国际会展中心(主机至末端)

| 序号 | 配件名称 | 品牌／型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(公章)：

备注：

1、以上配件清单包含免费提供多联机组及分体式空调制冷剂及200元以内常用易损件，其他维修材料另行支付。

2、常用配件系指易损件、耗材等，该报价不含在投标报价中。

### 五．投标授权书

本授权书声明：           公司授权       （投标人授权代表姓名、职务，手机号码）代表本公司参加合肥文旅博览集团有限公司                   招标活动（项目编号：       ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证正面

扫描件

授权代表身份证反面

扫描件

特此声明。

投标人(公章)：

日        期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表（须与投标函中授权代表为同一人，否则投标无效），投标文件中提供授权代表身份证扫描件。

2.法定代表人参加投标的无需此件，但投标文件中须提供身份证扫描件。

### 六．投标人信用承诺

我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：

1.公司被人民法院列入失信被执行人；

2.公司、公司法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5. 参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法及安全事故记录。

我公司已就上述不良信用行为按照招标文件规定进行了查询，我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人（公章）：

### 七. 投标业绩

（一）业绩表

（格式仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总金额 | 业主单位及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初审业绩（资格门槛业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（二）业绩证明材料

（建议与上述“（一）业绩表”填写的业绩一一对应提供）

### 八．有关证明文件

提供符合投标邀请、招标需求及评标办法规定的相关证明文件（制作成扫描件）。

特别提示：

投标人在投标文件制作时，提供下列材料（包括但不限于）：

招标文件要求的其他证明资料（根据项目要求编辑），如营业执照、税务登记证、业绩、相关证书、证明资料等，应将上述证明材料制作成扫描件。

### 九．主要商务条款响应偏离表

主要商务条款响应偏离表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

商务条款主要包括：人员要求、服务要求、维保单位人员维修保养标准和相关工作要求、维修保养过程服务要求、服务期限、付款方式等。如有遗漏，请投标人按照招标文件正文自行补充完整。

特别提示

1.本表所列条款必须一一予以响应，“投标文件商务条款响应”一栏应填写具体的响应内容，有偏离的要具体说明，纸面不敷时，可以另加页。

2.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

我方承诺：若上表没有完全列明招标文件相应商务条款的，我方完全响应并满足招标文件的全部商务条款内容；若投标文件其他地方的内容与上表或本承诺相矛盾的，按有利于采购人的条款执行。评审时也视认为投标人满足招标文件的相应条款；在后续的合同执行过程中按最有利于采购人的条款执行。

投标人全称：                    （盖章）

法定代表人（或授权代表）：     （签字或盖章）

日期：      年   月   日

### 十．项目人员配备

（如招标文件无人员配备要求，不需此件）

项目组人员配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 学历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 其它人员 |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：

1. 管理机构的主要人员（项目经理）按招标文件要求附资质证书等证明资料扫描件；

2.中标后如需更换管理机构主要人员，需书面向招标人提出，并获得书面同意后方可更换；

### 十一．服务体系与维保方案

(投标人可自行制作格式)

- 十二．投标保证金退还声明

项目名称：

项目编号：

投标保证金金额：

我单位投标保证金到期后请汇至如下账号：

收款单位：

开 户 行：

银行账号：

电    话：

地    址：

附：投标保证金转账凭证扫描件

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

年   月   日