服务类标准招标文件

（公开招标）

招标项目名称：合肥泓瑞金陵大酒店年度消防维保项目

招标项目编号：2025HRJL017号

招 标 人：合肥泓瑞金陵大酒店有限责任公司

2025 年 6月

目  录

目  录	1

第一章 招标公告	1

第二章  投标人须知	4

投标人须知前附表	4

附录1  资格审查条件(资质最低条件)	10

附录2  资格审查条件(业绩最低要求)	11

附录3 资格审查条件(信誉最低要求)	12

附录4  资格审查条件（项目负责人最低要求）	13

附录5 资格审查条件（其他主要人员最低要求）	14

1. 总则	15

2. 招标文件	19

3. 投标文件	20

4. 投标	23

5. 开标	24

6. 评标	24

7. 合同授予	25

8. 重新招标和不再招标	27

9. 纪律和监督	27

10. 需要补充的其他内容	28

第三章 评标办法 （第三种：最低投标价法）	30

第四章  合 同	37

第五章  招标人要求	54

投标文件 （商务及技术文件）	60

投标文件 （报价文件）	75

# 第一章 招标公告

合肥泓瑞金陵大酒店年度消防维保项目招标公告

合肥泓瑞金陵大酒店有限责任公司现对合肥泓瑞金陵大酒店年度消防维保项目进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

1. 项目概况与招标范围

1.1 项目名称：  合肥泓瑞金陵大酒店年度消防维保项目

1.2 项目编号：  2025HRJL017号

1.3 标段划分：  本招标项目共 1 个标段

1.4 招标人：    合肥泓瑞金陵大酒店有限责任公司

1.5 招标范围： 详见招标文件

1.6项目概算：    6.80万元/年

1.7服务期限：自合同签订起1年，合同期满后，履约情况良好，经双方协商一致，可续签下一年度合同，最多可续签两次，合同金额、服务内容保持不变。

1.8资金来源：       自筹

1.9 项目性质：      服务类

1.10 其他：     /

2. 投标人资格要求

2.1投标人资质要求：

- 投标人需具有独立承担民事责任的法人或独立法人授权的分公司；

- 投标人具备消防技术服务从业条件，在社会消防技术服务信息系统网站公示名单内（查询：https://shhxf.119.gov.cn/）提供网站截图。

- 服务本项目的专职项目负责人和技术负责人须持有一级注册消防工程师职业资格证书，需提供证书复印件；服务本项目的维保人员须持有中级消防设施操作员职业资格证书（维保方向），需提供证书复印件；以上专职项目负责人、技术负责人和服务本项目的维保人员的执业资格证书，需提供在本单位注册的注册证书复印件。以上所有人员需提供自2024年8月1日以来任意连续六个月的社保缴费证明材料。

- 投标人如果是设备制造商，则必须在合肥设有分公司或常驻服务机构；

2.2投标人业绩要求：需提供自2022年1月1日以来不少于三家具有高星级或同档次酒店的消防维保服务合同复印件（客房数不少于200间及以上，餐饮+客房+宴会厅等综合型酒店）；

2.3信誉要求：投标人未被合肥市及其所辖县（市）、区（开发区）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录的；或被记不良行为记录（以公布日期为准），但同时符合下列情形的：

（1）开标日前（含当日）6个月内记分累计未满10分的；

（2）开标日前（含当日）12个月内记分累计未满15分的；

（3）开标日前（含当日）18个月内记分累计未满20分的；

（4）开标日前（含当日）24个月内记分累计未满25分的。

2.5 本次招标不接受联合体投标。

2.6其他要求：  投标人必须勘查现场，并提供勘察项目确认单 。

3. 招标文件的获取及报名

3.1 报名时间：2025年 6 月 17 日至2025年 6月 23日(北京时间)

3.2 招标文件获取方式：1）微信订阅号消息---搜“合肥泓瑞金陵大酒店有限责任公司”关注公众号，里面下载标书；

2）关注文旅博览集团有限公司官方网站招标信息下载标书；

3.3 报名方法：投标人下载附件《投标报名信息表》并完整填写信息后在本章节3.1规定的报名日期内发送至邮箱：546745086@qq.com.

4. 投标文件的递交

投标文件递交的截止时间(开标时间，下同）为2025年6 月 24日 14 时00分，投标人应在截止时间前到达指定开标地点递交纸质版投标文件。

5. 开标时间及地点

5.1 开标时间：2025年6月 24日 14 时 00分

5.2 开标地点： 合肥市蜀山区祁门路1799号合肥泓瑞金陵大酒店四楼蜀山厅

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在合肥文旅博览集团有限公司官网上发布、“合肥泓瑞金陵大酒店有限责任公司”微信公众号。

7.联系方式

7.1招标人

招标人： 合肥泓瑞金陵大酒店有限责任公司

地  址：  合肥市蜀山区祁门路1799号合肥泓瑞金陵大酒店采购部

联系人：   杜工

电  话：  0551-62266887

7.2监督管理部门

监督管理部门： 党支部纪检委员

地  址：  合肥市蜀山区祁门路1799号合肥泓瑞金陵大酒店二楼党支部纪检委员办公室

电  话： 0551-62266404

8.其他事项说明

有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午08:00-12:00，下午2:30-5:30，节假日休息）与项目联系人联系。

9.投标保证金账户

单位名称： 合肥泓瑞金陵大酒店有限责任公司

开户银行账号： 341327000018010007621

开户银行：交通银行祁门路支行

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 见招标公告 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 见招标公告 |
| 1.1.4 | 项目地点 | 见招标公告 |
| 1.1.5 | 项目规模 | 见招标公告 |
| 1.1.6 | 项目预计进场日期 | 见招标公告 |
| 1.1.7 | 合同估算价 | 见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 见招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准： 见招标公告 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （1）资质要求：见附录1 （2）业绩要求：见附录2 （3）信誉要求：见附录3 （4）项目负责人的资格及业绩要求：见附录4 （5）其他主要人员要求：见附录5 （6）其他要求：见附录6 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： 以联合体形式参加投标的，对本项目中标候选人公示有异议的，应由联合体成员方共同或联合体牵头人按相关规定提出。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | □与本标段的其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的货物投标； R…… |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 详见“投标人须知” |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ¨不组织，投标人自行踏勘。 R组织，踏勘时间： 2025年 月 日-2025年 月 日（工作日9:00-17:00） 踏勘集中地点：联系周工：18955167491 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | （根据情况填写，如：“图纸”等相关资料） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间： 年 月 日 时 分前。 |
|  |  | 形式：相关澄清要求应通过邮箱******@qq.com提交。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过合肥文旅博览集团有限公司官网发布 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | （1）计税方法： R一般计税方法 □简易计算方法 （2）发票类型： R增值税专用发票 □增值税普通发票 （3）增值税税率按照国家有关规定执行。 （4）注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人，应按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第17号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | R总价：___ □单价：___ □费率：___ □定价：___ |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 R有，最高投标限价6.80万元/年 □有，通过合肥文旅博览集团有限公司官网发布 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算120日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1.是否要求投标人递交投标保证金： R不要求 要求 投标保证金的形式： 银行转账 银行电汇 投标保证金的金额：人民币 0 万元 递交要求： ①投标保证金的到账截止时间：报名截止时间。 ②投标保证金应当从投标人基本账户转出，转出保证金的账户与投标人投标文件提供的基本账户不一致的，视为未按招标文件规定要求递交投标保证金。 ③转帐时请备注“××项目投标保证金，并将转账凭证扫描件发送至******@qq.com邮箱。 |
| 3.4.4 | 其他不予退还投标保证金的情形 | - （1）中标候选人无正当理由放弃中标项目资格的； （2）投标人存在弄虚作假行为的； （3）经监管部门认定投标人存在串通投标情形的。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.1 | 服务方案编制的特殊要求 | （1）本招标项目重点难点：________/_______； （2）其他：_____/____。 投标人必须在技术文件中重点阐述。 |
| 4.2 | 投标文件的递交 | 具体要求如下： - 1.投标文件应装订成册、密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；正、副本各一份。 - 2.投标文件由投标人自行递交。 投标文件应在投标截止时间前在开标地点递交，并提供以下证明材料，否则招标人不予接收。 （1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明和法定代表人的有效身份证件； （2）委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有效身份证件。 |
| 4.2.2 | 投标文件是否退还 | 否 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：见招标公告 开标地点：见招标公告 |
| 5.2 | 开标程序 | ☑公布投标人名称、标段名称、投标报价（或定价）、服务期限及其他内容。 □对商务及技术文件评审完成后，再开启投标人的报价文件并进行评审。 多标段开标顺序： |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：依法组建； 评标专家确定方式：依法确定。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 不多于1家 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限： 3 日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑是 □否 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | ☑书面 ¨数据电文 特别提醒：招标人确定中标人后，通过书面向中标人发出中标通知书。 |
| 7.6 | 中标结果公示媒介 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 是否要求投标人递交履约保证金： £不要求 R要求 （1）递交形式： 银行转账 银行电汇 - 递交金额：中标金额的 5 ％。 |
| 10.1 | 重点提示 | （1）项目负责人必须是投标人本单位工作人员。 （2）投标人对所提交的投标人或拟派项目负责人业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报，被投诉人、被举报人应当主动配合招标人调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配招标人调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，取消中标资格。 （3）中标人应在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同，招标人有权取消中标人中标资格。 （4）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行合同义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任。 （5）中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由招标人取消中标资格，并做好项目后续工作； （6）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合有关部门调查案件的，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| ....... | 其他补充说明 | 无 |

## 附录1  资格审查条件(资质最低条件)

资质证书及其他要求

1.具备有效的营业执照/事业单位法人证书（见招标公告要求）。 2. 具备有效的资质证书（见招标公告要求）。 ......

注：投标人应提供营业执照/事业单位法人证书、资质证书等材料扫描件。

## 附录2  资格审查条件(业绩最低要求)

投标人业绩要求

业绩要求见招标公告要求。

注：

1.上述要求的业绩须为:（请勾选）

R已完成的业绩：投标文件中须同时提供以下业绩证明材料：

（1）业绩合同扫描件；

□正在履约或已完成的业绩：投标文件中须同时提供以下业绩证明材料：

（1）业绩合同扫描件；

（2）与该业绩对应的项目正在履约或已完成的证明材料（如验收报告或业主（或合同甲方）证明）。

已签订合同但尚未实施的业绩不予认可。即截至投标截止时间，项目如存在目前尚未开始履约、人员进场但尚未实质性开展、处于暂停等情况的，该业绩不予认可。

注：（1）正在履约或已完成的证明材料须加盖项目业主单位或合同甲方公章(证明材料已有项目业主单位或合同甲方公章的除外)，否则评标委员会不予认可。

（2）如果业绩合同和项目已完成（或正在履约）的证明材料中的合同金额、建筑面积等合同要素不一致的，以项目已完成（或正在履约）的证明材料为准。

（3）以上涉及到的证明资料信息应完整或能充分反映评审因素。如未能明确反映评审因素的（如合同总金额、面积等），应另附业主（或合同甲方）证明材料予以明确说明，须加盖项目业主单位或合同甲方公章，否则评标委员会不予认可。

## 附录3 资格审查条件(信誉最低要求)

信誉要求（对应招标公告，如无对应删除）

投标人未被合肥市及其所辖县（市）、区（开发区）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录的；或被记不良行为记录（以公布日期为准），但同时符合下列情形的： （1）开标日前（含当日）6个月内记分累计未满10分的； （2）开标日前（含当日）12个月内记分累计未满15分的； （3）开标日前（含当日）18个月内记分累计未满20分的； （4）开标日前（含当日）24个月内记分累计未满25分的。

注：投标人在投标函中承诺，不需要提供相关证明材料。如投标人承诺与实际不符，将视为投标人弄虚作假。

## 附录4  资格审查条件（项目负责人最低要求）

| 人 员 | 资格要求 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | （1）项目负责人资格要求见招标公告。 |

注：

1.投标文件中提供项目负责人证书扫描件，同时提供项目负责人社保证明材料（社保缴费证明或社保的有效证明材料至少含养老保险）。社保证明材料要求如下：

投标文件中须提供投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人  自2024年8月1日以来任意连续六个月的社保缴费证明材料，项目负责人的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构。

如为事业单位参与投标，投标文件中须提供该事业单位为拟委任的项目负责人自2024年8月1日以来任意连续六个月的社保缴费证明材料。

如为事业单位附属的投标人参与投标，投标文件中须提供投标人所属事业单位为拟委任的项目负责人自2024年8月1日以来任意连续六个月的社保缴费证明材料，同时提供该事业单位出具的投标人为其附属单位的证明材料。

（工程检测、监测、测量项目使用上述三种情形，其余项目保留第一种）

## 附录5 资格审查条件（其他主要人员最低要求）

| 人员岗位 | 数 量 | 资历要求 |
| --- | --- | --- |
| 技术负责人 |  | 技术负责人资格要求见招标公告。 |
| 服务本项目的维保人员 |  | 服务本项目的维保人员资格要求见招标公告。 |

注：1.投标人应提供上表中       （人员岗位）的       证书（如要求）。

2.投标文件中须提供上表中       （人员岗位）的社保证明材料（社保缴费证明或社保的有效证明材料至少含养老保险）。社保证明材料要求如下：

投标文件中须提供投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人 自2024年8月1日以来任意连续六个月的社保缴费证明材料，项目负责人的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构。

如为事业单位参与投标，投标文件中须提供该事业单位为拟委任的项目负责人 自2024年8月1日以来任意连续六个月的社保缴费证明材料。

如为事业单位附属的投标人参与投标，投标文件中须提供投标人所属事业单位为拟委任的项目负责人自2024年8月1日以来任意连续六个月的社保缴费证明材料，同时提供该事业单位出具的投标人为其附属单位的证明材料。

（工程检测、监测、测量项目使用上述三种情形，其余项目保留第一种）

## 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《合肥文旅博览集团有限公司招标采购管理办法》，参照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.5招标项目规模：见投标人须知前附表。

1.1.6招标项目预计进场日期：见投标人须知前附表。

1.1.7合同估算价：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目负责人的资格及业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）其他主要人员要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应被认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）与本招标项目的代建人同为一个法定代表人；

（7）与本招标项目的代建人在控股或参股关系；

（8）与本工程项目的其他工程咨询施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被设区的市级及以上建设行政主管部门/房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督部门暂停或取消本次招标项目工程所在地或公共资源交易平台所在地的投标资格或禁止进入安徽合肥公共资源交易平台，且处于有效期内；

（2）在最近三年内（自投标截止之日向前追溯3年，下同）有骗取中标或串通投标或严重违约或重大质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），但前述行政处罚已完成信用修复的，自行政处罚作出机关或信用修复主管部门同意修复之日起满一年的，不受三年期限限制；

（3）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（7）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法失信主体名单；

（8）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加服务费用或索赔的要求。

### 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的工作范围仅限于非关键性或者适合专业化队伍实施的专业工作，且经招标人认可。2）接受分包的第三人资格要求： 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，且国家及行业相关规定。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.11.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.11.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.11.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.11.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.11.3项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足5日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有获取招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足5日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

商务及技术文件：

（1）投标函（不含报价）；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）拟委任的主要人员汇总表；

（6）资格审查资料；

（7）技术方案；

（8）其他资料。

报价文件：

（1）投标函（含报价）；

（2）分项报价表（如有）；

（3）其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表（如有）。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”（如有）中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1投标人应按投标人须知前附表附录要求提供资格审查资料，内容及格式见第六章“投标文件格式”要求。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，资格审查资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。技术方案编制的特殊要求见投标人须知前附表。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、招标人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  本项目要求提供纸质版投标文件，投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件应装订成册、密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；投标文件要求：正、副本各一份。

（2）在第六章“投标文件格式”中要求盖投标人盖章处，投标人均应加盖投标人公章。联合体投标的，除联合协议及联合体各成员单位提供的本单位证明材料外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位公章。

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行装订成册、密封，形成密封的投标文件，否则引起的责任由投标人自行承担。

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法开标、评标，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件将被拒绝接收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将封装的投标文件送到指定开标地点。

4.2.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标截止时间前未提交投标文件的，视为无效投标文件。未按规定密封或投标截止时间后送达的投标文件，应当拒收。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和地点组织公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

### 5.2 开标程序

开标时，招标人现场公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

招标人将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标候选人，公示期不得少于3日。

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人按投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6 中标结果公示

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标结果。

### 7.7履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起5日内向招标人监察部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。

## 10. 需要补充的其他内容

### 10.1重要提示

（1）项目负责人必须是投标人本单位工作人员。

（2）投标人对所提交的投标人或拟派项目负责人业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报，被投诉人、被举报人应当主动配合招标人调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配招标人调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，取消中标资格。

（3）中标人应在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同，招标人有权取消中标人中标资格。

（4）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行合同义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任。

（5）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合有关部门调查案件的，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。

（6）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法
（第三种：最低投标价法）

- 商务及技术文件初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照/事业单位法人证书、资质证书一致。 名称变更的，应当提供证书颁发等单位提供的变更说明 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定 |
|  |  | 联合体投标人（如不适用，括号内填写：本招标项目不适用） | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照/事业单位法人证书，如为联合体投标，联合体各方均须提供 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。投标人在投标函中承诺，不需要提供相关证明 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他主要人员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 仪器设备 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人（如不适用，括号内填写：本招标项目不适用） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。投标人在投标函中承诺，不需要提供相关证明 |
|  |  | 未出现投标报价 | 商务及技术文件中未出现有关投标报价的内容 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.2项规定 |
|  |  | 投标人承诺 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 服务方案 | 符合第五章“招标人要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 偏差 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定，投标文件中没有招标人不能接受的条件 |
|  |  | 其他实质性要求 | 投标文件对招标文件的其他实质性要求和条件作出响应 |

- 报价文件初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照/事业单位法人证书、资质证书一致。 名称变更的，应当提供证书颁发等单位提供的变更说明 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
|  |  | 未出现异常情形 | 不同投标人未出现使用相同的机器识别码进行投标的情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 投标报价 | （1）投标报价按招标文件规定的定价报价； （2）投标报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误； （3）同一投标人未递交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； |
|  |  | 其它情形 | （1）投标文件中不得存在招标人不能接受的其它实质性条件； （2）法律、法规规定的其它情形。 |

- 1. 评标方法

本次评标采用最低投标价法，即评标委员会按照投标报价由低到高依次进行商务、报价和技术文件共三个环节评审，评审均通过的即为中标候选人。对评审均通过的投标人，按照投标报价由低到高依次推荐中标候选人。如投标人商务、报价和技术文件任一环节未通过评审，则按照投标报价由低到高依次进行递补，直至评出中标候选人。如投标报价相同的，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人顺序。

投标人使用相同的项目经理或主要管理人员投多个标段的，最多只能中一个标段。被推荐为第一中标候选人的标段个数已达到最多允许中标的标段个数的投标人，在后续标段不再被推荐为中标候选人，但仍参与评审。

评标结束后如有某标段的第一中标候选人发生变化的情况，不影响其他标段排序。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 3. 评标程序

按照投标报价由低到高依次进行商务、报价和技术文件共三个环节评审，直至评出中标候选人。

- 3.1 商务文件初步评审

评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对商务文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

- 3.2 报价文件初步评审

3.2.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

- 3.3 报价文件详细评审

3.3.1 评标委员会按照本章第2.2款规定的评审标准进行评审。

3.3.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

- 3.4 技术文件初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对技术文件进行初步评审。第2.1.1项、第2.1.3项中有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2 对于技术文件未通过评审的，评标委员会要提出充足的理由，并在评标报告中如实记录。

- 3.5 否决投标的其他情形

3.5.1 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目经理或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

- 3.6 投标文件的澄清、说明或补正

3.6.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.6.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 3.7 评标结果

3.7.1 除第二章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排列顺序。

3.7.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标人一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明事项纪要。

# 第四章  合 同

甲方：合肥泓瑞金陵大酒店有限责任公司

地 址：合肥市蜀山祁门路1799号

法定代表人：

联系人：

电话：

乙方：

地 址：

法定代表人：

联系人：

电话：

为保证甲方经营的【合肥泓瑞金陵大酒店】消防系统（设施）长期、稳定、安全运行，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国消防法》《安徽省消防条例》等法律法规司法解释等规定，经双方友好协商，现就甲方委托乙方为【合肥泓瑞金陵大酒店】的消防系统（设施）提供维修保养、调试升级等服务，签订本合同：

第一条 维保内容

1.1火灾自动报警系统（包括联动控制系统、烟感、温感探测器、消防栓按钮、手报按钮、楼层显示器、控制模块、短路隔离器、输入模块、消防端子箱、主机等）

1.2消火栓系统和自动喷水灭火系统（包括喷淋泵、消防泵系统、稳压系统、喷头、室内外消防栓、阀门、湿式报警阀组、水泵接合器、雨淋系统等）

1.3疏散系统（包括消防广播、防排烟系统、正压送风系统、防火门、防火卷帘、消防电梯、应急照明和疏散标识系统）

1.4可燃气体探测和报警系统（包括可燃气体报警控制器、可燃气体探测器及其控制系统）

1.5气体灭火器系统（包含整套七氟丙烷气体灭火系统及其相关配套设备）

第二条 维保要求

2.1维保人员资质要求

服务本项目的专职项目负责人和技术负责人须持有一级注册消防工程师职业资格证书，服务本项目的维保人员须持有中级消防设施操作员职业资格证书（维保方向），专职技术人员需具有执业资格的本单位注册人员,需提供在本单位注册的注册证书复印件。以上人员不得随意更换，如确需更换，须书面提出申请，具有相同等级资质证书并取得甲方负责人同意。

2.2维保项目地址及维护保养范围：

2.2.1维保项目地址:【合肥市祁门路1799号泓瑞金陵大酒店全区域】，具体以甲方指定地点为准。

2.2.2维保范围为：在项目维保地址内，本合同第一条所列明消防报警及联动控制系统及其配套系统等，具体为：

（1）火灾自动报警系统（包括联动控制系统）：严格执行《火灾自动报警系统施工及验收标准》和安徽省消防监督管理部门的相关规定，确保消防设施正常运行；

（2）消火栓系统和自动喷水灭火系统（包括水泵系统）：严格执行《自动喷水灭火系统施工及验收规范》和安徽省消防监督管理部门的相关规定，确保消防设施正常运行；

（3）疏散系统（包括消防广播、防排烟系统、防火门、防火卷帘、电梯、应急照明和疏散标识灯）：按照维护服务范围，确保设施正常工作；

（4）可燃气体探测和报警系统（包括可燃气体报警控制器、可燃气体探测器及其控制线路）

（5）消火栓系统和自动喷淋系统（包括水泵系统）：严格执行《自动喷淋系统施工及验收规范》和安徽省消防监督部门的相关规定，确保消防设施正常运行；

（6）气体灭火系统：包含本体及其配套设备确保所有功能正常运行。

2.3维护保养要求：

2.3.1维保检测标准需符合GB50116-2013、GB50166-2007、GB50067-2014、GB50974-2014、GB51251-2017、GB50084-2017、GB50261-2017、GB55036-2022、GB55037-2022、GB50370-2005等国标；

2.3.2上述设备及其配套设施常态化保养与维护，确保各系统正常运行。达到报警、灭火等设计和消防检测要求。

2.3.3每周进行一次常规检查：（需乙方项目负责人或技术负责人带队执行，维保人员须持有中级消防设施操作员职业资格证书（维保方向））

1、每周对火灾自动报警系统日常误报警清查、报警系统运行检查、系统日常保养。确保报警系统的正常、灵敏、精确。

2、确保消防水泵、稳压泵、湿式报警阀自动启停及所有相关设备运作正常，各水箱控制设备和水位正常。

3、对不少于3处消防水系统进行末端试水，室外消防栓不少于2处抽查检查。确保室内外消防栓的完好、好用，消防水出水状况符合消防规范规定。

4、发现以上故障隐患，在24小时内排除修复。重大隐患应立即向甲方以及相关政府单位报备。

2.3.4每月定期维保内容：（需乙方项目负责人和技术负责人共同带队执行，维保人员须持有中级消防设施操作员职业资格证书（维保方向））

（1）主机巡控功能检测；

（2）主备电源切换检测；

（3）主机报警与联动逻辑检测；

（4）防排烟系统和正压送风系统分别功能测试不少于2个楼层；

（5）烟、温感探测器、可燃气体探测器工作状态检测；在每周检查的基础上每月一次对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行抽查吹烟测试灵敏度，抽查率达到9%以上，确保维保期限内将酒店全部烟温感检测完毕；

（6）控制、切换模块工作状态检测；

（7）消火栓泵手、自动投运试验（每月两次）；将报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜调至自动档后任意按一个消防栓按扭报警，二十秒后启动消防栓泵；

（8）疏散系统不少于3处的功能测试；

（9）发现以上故障隐患，在24小时内排除修复。重大隐患应立即与甲方采取应急措施。

2.3.5每季定期维保内容：（需乙方项目负责人和技术负责人共同带队执行，维保人员须持有中级消防设施操作员职业资格证书（维保方向））

（1）主机巡控功能检测；

（2）主备电切换检测；

（3）主机报警与联动逻辑检测；在日常测试、维护、保养的基础上每季度需对手动报警按钮、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、排烟阀、防火阀、风机除锈及上润滑油；

（4）不少于总数量15％的烟、温感探测器工作状态检测；

（5）控制、切换模块工作状态检测；测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度达100%。保证消防泵和喷淋泵出水流量、压力和出水时间达到规范要求，水质良好。

（6）通讯系统检测、试验；

（7）消防广播系统检测、试验；

（8）水喷淋泵手、自动投运试验；

（9）火警、故障自动打印功能试验；

（10）正压送风系统投运试验；

（11）排烟系统投运试验；

（12）消防电梯迫降试验；

（13）防火卷帘门迫降试验；

（14）气体灭火系统检测、试验。

2.3.6每年定期维保内容：（需乙方项目负责人和技术负责人共同带队执行，维保人员须持有中级消防设施操作员职业资格证书（维保方向））

（1）主机巡控功能检测；

（2）主备电切换检测；

（3）主机报警与联动逻辑检测；

（4）烟、温感探测器工作状态检测；

（5）控制、切换模块工作状态检测；

（6）消防电话通讯系统检测、试验；

（7）消防广播系统检测、试验；

（8）消火栓泵手、自动投运试验；

（9）水喷淋泵手、自动投运试验；

（10）火警、故障自动打印功能试验；

（11）正压送风系统投运试验；

（12）排烟系统投运试验；

（13）消防电梯迫降试验；

（14）防火卷帘门迫降试验。

（15）气体灭火系统检测、试验；

（16）每年进行一次各系统的全面检测及试验，并就测试情况出具测试报告。

2.3.7年度全面检测及试验内容包括；

1、火灾自动报警系统。包括火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能；火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示。

2、消火栓灭火系统；对消防水箱、消火栓、水泵组、压力控制器、水泵接合器等消防设施进行外观检查是否处于完好状态；检查消防水池水位水质 、各阀门的启闭状态是否符合要求；运行工作泵和备用泵（含补压泵），检查控制功能、电机转动和水泵加压情况及信号是否正常。

3、消防广播、消防对讲系统；对楼层进行送话广播：检查音源、功放、分区选择器。抽检分区播音测试，监听现场广播音量是否符合要求；楼层与控制中心对讲：检查用电话手柄现场试打消防电话，各处通话应清楚、无噪音。检查电话主机及分区选择器，选择通话应正常；检查功放、音源、区域选择器的工作温度，散热情况；检查、坚固广播、电话分接线端子。

4、喷淋系统；巡检所有供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、补压泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常（包括设备外观、功能）以确保系统处于无故障状态；防止跑、冒、滴、漏发生；进行放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否符合条件，系统压力变化是否符合要求，并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号。

5、防火卷帘门系统；巡查各卷帘门状态，手动开关有否破损；检查卷帘门驱动电机及链条传动机构状况，定时加注润滑油；检查卷帘门动作后，消防控制中心是否有反应；对所有卷帘门进行全面检查，包括手动开关、电动机构、导轨清理；防真火灾报警试验，全面检验卷帘门系统联动功能和状态。

6、防排烟系统（包含检测防排烟设备及防火阀功能）；启动设备运转5分钟，观察有无异常现象；检查排烟口的开启状况及操作功能；检查排烟、正压送风机的联动控制及信号返回情况；防排烟及各防火阀的检查，检查阀门、叶片的位置是否正确，有无变形及能否动作；对风机的相关部件进行检查，更换轴承及添加润滑油。

7、可燃气体探测系统功能是否正常。

8、气体灭火系统功能是否正常。

2.4总体定期检测维保要求

以上维保服务项目需在规定的周检查、月维保、季度维保和年度检测时限范围内执行完毕，如未检测、超时限或未执行项目负责人和技术负责人带队执行、维保人员未持有中级消防设施操作员职业资格证书（维保方向）的，每出现一项违约情形，乙方应支付违约金1000元/次，若出现3次及以上，则甲方有权单方解除合同，若违约金不足以弥补因此给甲方造成损失，则甲方有权另行向乙方追索赔偿。由此对甲方产生的维保服务缺失的，甲方有权向乙方索赔，将在相应的维保费中扣除。

节假日维护：在国庆、元旦、春节、五一等重大节假日、法定休假日或甲方有重大接待任务时，乙方应提前对消防设施整体联动功能予以测试、检修，确保系统功能正常、系统安全。

2.5维保服务响应时间及其它要求：

2.5.1日常维修及维保服务响应时间：（每次维修需乙方项目负责人或技术负责人带队执行，参与维保人员须持有中级消防设施操作员职业资格证书（维保方向））

1）消防主机的故障点、屏蔽点需保持在2个及以下，如达到3个及以上乙方需在1小时内到现场维修，6小时内修复，直至系统正常运行。如未履行每次维修需乙方项目负责人或技术负责人带队执行、维保人员未持有消防设施操作员中级职业资格证书（维保方向）、或超过规定时限到现场维修修复的，发生1次违约金200元、2次违约金400元，以此类推，2次及以上的甲方有权提前解除合同，未付的维保费用，甲方不再支付,

由此对甲方产生的维保服务缺失的，甲方有权向乙方索赔；

2）在接到甲方临时设备故障报修后（电话或群通知），乙方应在1小时内到达现场（包括所有法定和传统节假日），6小时内排除故障，直至恢复系统正常运行。如乙方未履行每次维修需乙方项目负责人或技术负责人带队执行、维保人员未持有中级消防设施操作员职业资格证书（维保方向）的、或超过规定时限到现场维修修复的，发生1次违约金200元、2次违约金400元，以此类推，2次及以上的甲方有权提前解除合同，未付的维保费用，甲方不再支付,由此对甲方产生的维保服务缺失的，甲方有权向乙方索赔；

3）特殊时段维保要求：在甲方有重大接待任务时，如以下情形但不限于：接待省、市、区三级两会、重要VIP会议团队入住、重要VIP客人入住期间，乙方应按甲方要求提前对酒店消防设施进行整体联动功能测试、检修，确保系统功能全部正常，并在接待期间派驻项目负责人或技术负责人进行全时段、24小时驻店维保保障，直至接待任务结束。如乙方未执行以上规定或派驻人中途离开酒店区域的，发生1次违约金500元、2次违约金1000元，以此类推2次及以上的甲方有权提前解除合同，未付的维保费用，甲方不再支付,由此对甲方产生的维保服务缺失的，甲方有权向乙方索赔；

2.5.2乙方免费为甲方操作人员每月提供一次消防自动报警及联动控制系统的相关技术咨询与培训，确保甲方所有相关工作人员能正常操作及熟练使用全部消防系统。如乙方未能执行上述规定的，发生1次违约金500元、2次违约金1000元，以此类推，由此对甲方产生的维保服务缺失的，甲方有权向乙方索赔;

2.5.3乙方协助甲方建立系统运行及使用档案。如实记录系统运行情况、检测数据、维修内容等。

2.5.4每次巡检、检修及故障排除，填写维修单及排故报告单。由双方共同签字确认，一式二份，双方各自存档保存。

2.5.5负责甲方消防系统软件系统免费更新、升级。

2.5.6维修中须更换设备和零件的，由乙方书面通知甲方需要更换设备零件清单、材料费用明细，由甲方负责采购，乙方负责免费更换调试直至正常；

2.5.7乙方不得将消防设施转场维保或挂靠维保；

2.6双方的联系人

甲方指派【   】（电话【   】）负责与乙方进行联系、向乙方下发故障维修指令、对日常例行检查、故障维修、年度检修等进行验收、签发更换零配件指令等。

乙方指派【   】（电话【   】）负责接收甲方下达的维修指令、协调日常例行检查、故障维修、检修事宜等。

上述人员如有变动，各方应以书面形式24小时内通知对方，如因通知不及时造成不良后果，由未履行通知义务的一方承担赔偿责任。

第三条 维保期限

维保期为壹年，自【   】年【 】月【 】日至【 】年【 】月【 】日止。合同期满后，履约情况良好，经双方协商一致，可续签下一年度合同，最多可续签两次，合同金额、服务内容保持不变。

第四条 维保费用

4.1本合同维保费用合计为人民币【  】元，大写【   】。前述维保费用总价包干，固定不变，在本合同履行过程中不因任何因素的变化而调整。除本合同另有约定外，甲方无须另付任何费用，在合同履行期内不因任何因素调整，

4.2维保费用包括但不限于与维保内容有关的人工、工具、消耗材料、税金等乙方完成本合同项下维保过服务产生的一切费用。不包括更换器材及设备费用。

- 4.3维保费用支付：维保费用在合同签订后，每6个月为一个付款周期。

- 甲方在   年    月    日前支付本合同总价的50%。

- 剩余金额在维保期限届满后两周内在支付。

- 甲方每次付款前，乙方需向甲方交付等额合法有效的增值税专用发票（     %增值税专用发票），否则甲方有权拒绝付款且不因此承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍按合同约定履行。若乙方出现违约行为，甲方有权按本合同约定扣除相应的违约金、损失赔偿金后向乙方支付剩余维保费用。

4.4甲方有超出维保范围的新的要求时，乙方应按甲方要求执行，所发生费用由甲方承担，维保费用由乙方承担。若在本合同履行期间国家或行业标准发生改变的，乙方应及时按新标准执行，维保费用不作调整，因调整、改造所发生器材及设备更换费用由甲方承担。

4.5因甲方或大楼内用户改变建筑格局，为了使新的格局满足消防规范而必须对系统进行调整、改造时，所发生设备采购、更换费用由甲方承担，维保费用由乙方承担。

第五条 甲方权利与义务

5.1遵守甲方管理规定的情况下，甲方为乙方维修人员进入维修区域提供方便，提供相关的竣工图纸复印件一套并尽可能协助乙方工作。

5.2甲方按时支付维保费用、消防检测事务所需年检费。

5.3更换的配件，材料费由甲方承担，人工费由乙方承担。乙方在更换配件时，必须事先征得甲方书面同意，若配件、材料属于本合同附件《消防维修主材价格表》中所列内容，则按照附件约定的价格进行结算。若配件、材料不属于本合同附件约定的范围，则金额由甲乙双方另行商议，商议不成时，乙方应明确告知甲方所需配件的品牌、型号、规格、数量等信息，甲方有权选择自行购买配件或另找其他维修单位。

5.4检查监督乙方的维保工作，监督验收乙方维修工作。

第六条 乙方权利与义务

6.1乙方应按国家现行行业规范和合同中规定的维保内容和维保要求，认真履行维保义务。

6.2乙方应定期派人员对甲方所有的消防系统进行常规检查和例行保养，并做好测试记录和维修记录。每次均由双方指定的联系人签字。

6.3乙方在相关工作过程中，造成自身或者任何第三方财产或者人身损害，由此所导致的一切责任由乙方自行承担，甲方对此不承担任何责任。

6.4甲方有重大活动时，乙方有义务安排人员参与应急值班(由甲方通知)。

6.5协助甲方接待消防部门对酒店的安全大检查活动。如因消防设施工作不正常造成的损失，或维保不当，造成重大消防安全隐患的，由乙方赔偿甲方的全部损失，并承担不低于维保费的【30】%的违约金。

6.6乙方在每次检查、维修、检修后【2】天内，应向甲方提交检查、维修报告。

6.7维修过程中须更换设备或零配件的，由乙方书面报告甲方需要更换的设备及零配件清单、材料费用明细（配件价格详见本合同附件《消防维修主材价格表》），经甲方书面确认同意，乙方负责将更换的设备及零配件材料全部运输、交付至甲方指定地点并经甲方验收合格后更换。乙方所提供的设备及零配件材料均须符合国家标准或行业标准。

6.8维修过程中换下的设备及零配件采取旧件回收，乙方应予配合，否则按未更换处理。对于乙方更换的设备及零配件，由乙方免费保修一年。

6.9乙方不得将消防设施转厂维保或挂靠维保，即乙方不得将本合同之义务转委托给其他任何第三方。

6.10乙方应全力配合甲方各项大型接待的现场维护维保。

6.11单价200元以内的维修费、材料费由乙方承担，在维保过程中，必须坚持以修为主的原则，确需更换零配件时，乙方应及时写出书面说明。

6.12乙方如未按招标需求落实每周、每月、每季度、每年检测工作的将按比例扣除当年维保费用的10%，因维护不及时造成发生意外事故，将按事故的损害情况向维保单位索赔。

6.13乙方员工在应始终执行安全生产相关法律法规之规定开展维保服务乙方员工在采购人单位区域内引起的一切消防、安全和人员事故，乙方负全部责任。给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿并及时消除对甲的社会影响。

第七条 其他违约责任

7.1非乙方维保人员进入维保区域进行修理、改动、更换消防系统零部件而导致系统故障，其责任与乙方无关，修复费用乙方不承担，但甲方有理由认为系乙方人员的除外。

7.2在乙方完全履行本合同项下义务的情况下，甲方逾期付款且乙方发出书面催款通知后7日仍未付款的，每逾期一日，应按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付应付未付款的违约金，除此之外不承担其他责任。

7.3消防部门和酒店对消防系统例行检查，因乙方原因出现问题由乙方负责并承担所有费用。

7.4若发生火灾时，由于消防设备不能及时启动而造成的损失由乙方负责，并承担消防部门认定的相应的法律责任。

7.6合同期内，如乙方发生以下情况之一，甲方有权提前解除合同，未付的维保费用，甲方不再支付。

（1）系统不能正常工作2天以上。

（2）未履行包括但不限于本合同第六条约定的乙方义务。

7.7乙方提供的维修材料或配件质量不符合约定，乙方须立即进行更换；因更换超时导致影响甲方正常使用的，每发生一次，须向甲方支付人民币500元的违约金，发生二次以上（含二次）的，甲方有权解除本合同。

7.8如因乙方维保人员违规（含不具备资质、资格进行维修）操作造成消防设施损毁及第三者财产损失、人身伤亡的，乙方应赔偿给甲方造成的全部损失（含第三者的索赔）。

7.9如乙方将维保工作转委托第三方或实际交由第三方提供维保服务，甲方一经发现有权解除本合同，并要求乙方退回已支付的维保费并承担不低于本合同总金额的【30】%的违约金。

7.10合同履行期间，若因甲方失去物业管理权而导致本合同无法履行，本合同自动终止，甲方无需向乙方承担任何责任，按照乙方实际提供服务的时间折算维保费用，多退少补。

7.11因乙方违约造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方为维护自身合法权益而支出的包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、担保费、差旅费、文印费、诉讼保全保险费等一切支出。

7.12甲方有权从应支付给乙方的款项中扣除相应的违约金、赔偿金等应由乙方支付的款项，不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿，乙方对此无异议，但甲方未扣除的并不视为对权利的放弃。

第八条 免责条款

因不可抗力原因导致火灾报警联动系统不正常工作时，甲乙双方互不承担责任和赔偿（如地震，洪水等不可预测的自然灾害）。

第九条 送达地址

根据本合同需要发出的全部通知以及甲方、乙方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，应以书面或者电子邮件形式进行；一方向另一方以下通讯地址和收件人以特快专递、电邮等方式送达，以另一方签收之日或最迟自投递、电子邮件发出后第5日无论另一方是否签收均视为已有效送达该方。

甲方确认的通讯送达地址：

收件人：        联系电话：

电子邮箱：

乙方确认的通讯送达地址：

收件人：         联系电话：

电子邮箱：

乙方未明确送达地址的，则以乙方工商注册地址为通讯送达地址。双方确认并同意本合同约定的送达地址、电子邮箱亦作为双在诉讼或仲裁及执行等司法程序中的有效送达地址。

第十条   争议的解决

10.1各方在本合同项下产生争议，应当首先友好协商解决。协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉解决。。

10.2本合同中任何条款的无效不应影响本合同其他条款的效力，在解决争议的过程中，各方应按本合同所有其他有效条款的约定继续履行本合同。

第十一条 其他事项

11.1本合同生效的10日前，乙方应向甲方提供下列证明文件或材料；

11.1.1营业执照复印件、法定代表人身份证明文件，

11.1.2签字人如为代理人，本合同签字人的授权委托书；

11.1.3甲方要求提供的其它资料；

11.2双方一致同意不向传播媒介或公众或第三方透露本合同的内容。

11.3本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字（加注合同签订日期）、盖章后生效。

11.4本合同正本一式【5】份，甲方执【3】份,乙方执【1】份；相关部门备案【1】份，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代理人（签名）：

签约日期：    年  月  日

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代理人（签名）：

签约日期：    年  月  日

《消防系统维保合同》之附件：

| 消防维修主材价格表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 | 名 称 | 单位 | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  | 单价 | 备注 |
|  | 感烟探测器JTY-GD-G3 | 只 | 1 |  | 海湾 |
|  | 探测器底座DZ-02 | 只 | 1 |  | 海湾 |
|  | 消火栓按钮GST-LD8303/8304 | 只 | 1 |  | 海湾 |
|  | 手动报警按钮J-SAP-8401 | 只 |  |  | 海湾 |
|  | 声光报警器HX-100B | 只 |  |  | 海湾 |
|  | 接线端子箱 | 10个 |  |  | 海湾 |
|  | 短路隔离器GST-LD8313 | 只 |  |  | 海湾 |
|  | 控制模块GST-LD8301/8305 | 只 |  |  | 海湾 |
|  | 多线模块GST-L | 只 |  |  | 海湾 |
|  | 感温探测器 | 只 |  |  | 海湾 |
|  | 消防广播YB-2608 | 只 |  |  | 海湾 |
|  | 输入模块LD8300 | 只 |  |  | 海湾 |
|  | 消防控制室 |  |  |  |  |
|  | 报警回路板JB-TD242 | 块 |  |  | 海湾 |
|  | 楼层显示器 | 台 |  |  | 海湾 |
|  | 电话主机HJ-1756E | 台 |  |  | 海湾 |
|  | 电源盘GST-LD-D02 | 台 |  |  | 海湾 |
|  | 总线控制盘LD-收到4 | 台 |  |  | 海湾 |
|  | 多线控制盘LD-KZC-100 | 块 |  |  | 海湾 |
|  | 气体探测器 | 只 |  |  | 海湾 |
|  | 喷淋系统 |  |  |  |  |
|  | 喷头ZSTZ-15 | 只 |  |  | 上海金盾 |
|  | 水流指示器DN150 |  |  |  | 上海金盾 |
|  | 信号蝶阀DN150 |  |  |  | 上海金盾 |
|  | 压力表 |  |  |  | 上海金盾 |
|  | 压力开关 |  |  |  | 上海金盾 |
|  | 水力警铃 |  |  |  | 上海金盾 |
|  | 水力延时器 |  |  |  | 上海金盾 |
|  | 消防栓系统 |  |  |  |  |
|  | 65栓头 |  |  |  | 芜湖 |
|  | 消防水带25M | 条 |  |  | 黄山 |
|  | 灭火器3KG | 只 |  |  |  |
|  | 防火门闭门器 | 套 |  |  |  |
|  | 防火卷帘 |  |  |  |  |
|  | 控制柜 | 套 |  |  |  |
|  | 按钮开关 | 套 |  |  |  |
|  | 应急照明 |  |  |  |  |
|  | 双头应急灯 |  |  |  | 合肥 |
|  | 安全出口、疏散指示灯 |  |  |  | 合肥 |
|  | 通风系统 |  |  |  |  |
|  | 风口执行机构 |  |  |  | 山东 |

备注：本合同的约定如与本项目招标文件的投标人须知前附表和招标人要求的约定有冲突时，以投标人须知前附表和招标人要求的约定为准。

- 廉  政  协  议

甲方：

乙方：

为进一步完善监督制约机制，防止发生各种牟取不正当利益的违法违纪行为，促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和省、市廉政建设的规定，甲乙双方自愿签订本廉政协议，共同遵照执行。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行合同的要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条  甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方有关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。

第三条  乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）乙方须按文旅博览集团纪委要求开展相关工作。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

投诉联系部门：        。联系电话        ，举报邮箱：

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权依据法律法规及合同约定对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1．向建设行政部门、招投标管理部门及乙方上级主管部门通报，建议作出相应处理；

2．甲方有权扣除乙方履约保证金全部或部分（视情节严重性而定）；

3．乙方一定期限内（6个月至5年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标和物资采购等相关业务；

4．终止或解除双方已签订的包括（不限于）本合同在内的所有合同。

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条  双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人或	                    法定代表人或

授权代表：   (职务)               授权代表：  （职务）

姓名     	                       姓名

签字：                            签字：

廉政监督联系人                    廉政监督联系人

姓名                              姓名

签字：                            签字：

电话：                            电话：

地址：                            地址：

日期：                            日期：

# 第五章  招标人要求

招标人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，招标人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于服务人负责提供的有关服务，在招标人要求中应一并明确规定。

招标人要求通常包括但不限于以下内容：

一、维保内容

火灾自动报警系统（包括联动控制系统、烟感、温感探测器、消防栓按钮、手报按钮、楼层显示器、控制模块、短路隔离器、输入模块、消防端子箱、主机等）、消火栓系统和自动喷淋系统（包括喷淋泵、消防泵系统、稳压泵组、喷头、室内外消防栓、阀门、湿式报警阀组、雨淋系统等）、疏散系统（包括消防广播、防排烟系统、正压送风系统、防火门、防火卷帘、消防电梯、应急照明和疏散标识系统、气体灭火系统）、可燃气体探测和报警系统（包括可燃气体报警控制器、可燃气体探测器及其控制线路）、气体灭火系统（包括本体及其全套辅助系统）。

二、维保要求

以上各大系统维保检测标准需符合GB50116-2013、GB50166-2007、GB50067-2014、GB50974-2014、GB51251-2017、GB50084-2017、GB50261-2017、GB55036-2022、GB55037-2022、GB50370-2005等国标要求以外,还需满足以下要求：

维护保养范围：

1、上述消防报警及联动控制系统及其配套系统：

（1）火灾自动报警系统（包括联动控制系统）：严格执行《火灾自动报警系统施工及验收规范》和安徽省消防监督部门的相关规定，确保消防设施正常运行；

（2）消火栓系统和自动喷淋系统（包括水泵系统）：严格执行《自动喷淋系统施工及验收规范》和安徽省消防监督部门的相关规定，确保消防设施正常运行；

（3）疏散系统（包括消防广播、防排烟系统、正压送风系统、防火门、防火卷帘、消防电梯、应急照明和疏散标识系统）：按照维护服务范围，确保设施正常工作；

2、维护保养要求：上述设备及其配套设施常态化保养与维护，确保各系统正常运行。达到报警、灭火等设计和消防检测要求。

每周进行一次常规检查：（需项目负责人或技术负责人带队执行，维保人员须持有中级消防设施操作员职业资格证书（维保方向））

1、每周对火灾自动报警系统日常误报警清查、报警系统运行检查、系统日常保养。确保报警系统的正常、灵敏、精确。

2、确保消防水泵、稳压泵、湿式报警阀自动启停及所有相关设备运作正常，各水箱控制设备和水位正常。

3、对不少于3处消防水系统进行末端试水，室外消防栓不少于2处抽查检查。确保室内外消防栓的完好、好用，消防水出水状况符合消防规范规定。

4、发现以上故障隐患，在24小时内排除修复。重大隐患应立即与采购人采取应急措施。

每月定期维保内容：（需项目负责人和技术负责人共同带队执行，维保人员须持有中级消防设施操作员职业资格证书（维保方向））

（1）主机巡控功能检测；

（2）主备电源切换检测；

（3）主机报警与联动逻辑检测；

（4）防排烟系统和正压送风系统分别功能测试不少于2个楼层；

（5）烟、温感探测器、可燃气体探测器工作状态检测；在每周检查的基础上每月一次对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行抽查吹烟测试灵敏度，抽查率达到9%以上，确保维保期限内将酒店全部烟温感检测完毕；

（6）控制、切换模块工作状态检测；

（7）消火栓泵手、自动投运试验（每月两次）；将报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜调至自动档后任意按一个消防栓按扭报警，二十秒后启动消防栓泵；

（8）疏散系统不少于3处的功能测试；

（9）气体灭火系统不少于1次功能测试；

（10）发现以上故障隐患，在24小时内排除修复。重大隐患应立即与采购人采取应急措施。

每季定期维保内容：（需项目负责人和技术负责人共同带队执行，维保人员须持有中级消防设施操作员职业资格证书（维保方向））

（1）主机巡控功能检测；

（2）主备电切换检测；

（3）主机报警与联动逻辑检测；在日常测试、维护、保养的基础上每季度需对手动报警按钮、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、排烟阀、防火阀、风机除锈及上润滑油。

（4）不少于总数量15％的烟、温感探测器工作状态检测；

（5）控制、切换模块工作状态检测；测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度达100%。保证消防泵和喷淋泵出水流量、压力和出水时间达到规范要求，水质良好。

（6）通讯系统检测、试验；

（7）消防广播系统检测、试验；

（8）水喷淋泵手、自动投运试验；

（9）火警、故障自动打印功能试验；

（10）正压送风系统投运试验；

（11）排烟系统投运试验；

（12）消防电梯迫降试验；

（13）防火卷帘门迫降试验。

每年定期维保内容：（需项目负责人和技术负责人共同带队执行，维保人员须持有中级消防设施操作员职业资格证书（维保方向））

（1）主机巡控功能检测；

（2）主备电切换检测；

（3）主机报警与联动逻辑检测；

（4）烟、温感探测器工作状态检测；

（5）控制、切换模块工作状态检测；

（6）消防电话通讯系统检测、试验；

（7）消防广播系统检测、试验；

（8）消火栓泵手、自动投运试验；

（9）水喷淋泵手、自动投运试验；

（10）火警、故障自动打印功能试验；

（11）正压送风系统投运试验；

（12）排烟系统投运试验；

（13）消防电梯迫降试验；

（14）防火卷帘门迫降试验；

（15）气体灭火系统功能测试；

（15）每年进行一次各系统的全面检测及试验，并就测试情况出具测试报告。

年度全面检测及试验内容包括；

1、火灾自动报警系统。包括火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能；火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示。

2、消火栓灭火系统；对消防水箱、消火栓、水泵组、压力控制器、水泵接合器等消防设施进行外观检查是否处于完好状态；检查消防水池水位水质 、各阀门的启闭状态是否符合要求；运行工作泵和备用泵（含补压泵），检查控制功能、电机转动和水泵加压情况及信号是否正常。

3、消防广播、消防对讲系统；对楼层进行送话广播：检查音源、功放、分区选择器。抽检分区播音测试，监听现场广播音量是否符合要求；楼层与控制中心对讲：检查用电话手柄现场试打消防电话，各处通话应清楚、无噪音。检查电话主机及分区选择器，选择通话应正常；检查功放、音源、区域选择器的工作温度，散热情况；检查、坚固广播、电话分接线端子。

4、喷淋系统；巡检所有供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、补压泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常（包括设备外观、功能）以确保系统处于无故障状态；防止跑、冒、滴、漏发生；进行放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否符合条件，系统压力变化是否符合要求，并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号。

5、防火卷帘门系统；巡查各卷帘门状态，手动开关有否破损；检查卷帘门驱动电机及链条传动机构状况，定时加注润滑油；检查卷帘门动作后，消防控制中心是否有反应；对所有卷帘门进行全面检查，包括手动开关、电动机构、导轨清理；防真火灾报警试验，全面检验卷帘门系统联动功能和状态。

6、防排烟系统（包含检测防排烟设备及防火阀功能）；启动设备运转5分钟，观察有无异常现象；检查排烟口的开启状况及操作功能；检查排烟、正压送风机的联动控制及信号返回情况；防排烟及各防火阀的检查，检查阀门、叶片的位置是否正确，有无变形及能否动作；对风机的相关部件进行检查，更换轴承及添加润滑油。

7、可燃气体探测系统功能是否正常。

总体服务标准需求

以上维保服务项目需在规定的周检查、月维保、季度维保和年度检测时限范围内执行完毕，如未检测、超时限或未执行项目负责人和技术负责人带队执行、维保人员未持有中级消防设施操作员职业资格证书（维保方向）的，1次罚款1000元、2次罚款2000元，以此类推，3次及以上的采购人有权单方面解除服务合同，由此对采购人产生的维保服务缺失的，采购人同时按第四大项附加项第一款执行，并向维保方索赔，在相应的维保费中扣除。

三、其他要求：

1.日常维修及维保服务响应时间：（需项目负责人或技术负责人带队执行，维保人员须持有中级消防设施操作员职业资格证书（维保方向））

（1）消防主机的故障点、屏蔽点需保持在2个及以下，如达到3个及以上中标方需在1小时内到现场维修，12小时内修复，直至系统正常运行。如未履行项目负责人或技术负责人带队执行、维保人员未持有消防设施操作员中级职业资格证书（维保方向）、或超过规定时限到现场维修修复的，发生1次罚款200元、2次罚款400元，以此类推，3次及以上的采购人有权单方面解除服务合同，由此对采购人产生的维保服务缺失的，采购人有权向维保方索赔，在相应的维保费中扣除；

（2）在接到采购人临时设备故障报修后（电话或群通知），中标方应在1小时内到达现场（包括所有法定和传统节假日），12小时内排除故障，直至恢复系统正常运行。如未履行项目负责人或技术负责人带队执行、维保人员未持有中级消防设施操作员职业资格证书（维保方向）的、或超过规定时限到现场维修修复的，发生1次罚款200元、2次罚款400元，以此类推，3次及以上的采购人有权单方面解除服务合同，由此对采购人产生的维保服务缺失的，采购人有权向维保方索赔，在相应的维保费中扣除；

（3）特殊时段维保要求：在采购人有重大接待任务时，如以下情形但不限于：接待省、市、区三级两会、重要VIP会议团队入住、重要VIP客人入住期间，中标方应按采购人要求提前对酒店消防设施进行整体联动功能测试、检修，确保系统功能全部正常，并在接待期间派驻项目负责人或技术负责人进行全时段、24小时驻店维保保障，直至接待任务结束。如中标人未执行以上规定或派驻人中途离开酒店区域的，发生1次罚款500元、2次罚款1000元，以此类推，3次及以上的采购人有权单方面解除服务合同，由此对采购人产生的维保服务缺失的，采购人有权向维保方索赔，在相应的维保费中扣除；

（4）免费为采购人操作人员每月提供一次消防自动报警及联动控制系统的相关技术咨询与培训，确保采购人所有相关工作人员能正常操作及熟练使用全部消防系统。如中标方未能执行上述规定的，发生1次罚款500元、2次罚款1000元，以此类推，3次及以上的采购人有权单方面解除服务合同。

（5）协助采购人建立系统运行及使用档案。如实记录系统运行情况、检测数据、维修内容等。

（6）每次巡检、检修及故障排除，填写维修单及排故报告单。由双方共同签字确认，一式二份，双方各自存档保存。

（7）负责采购方消防系统软件系统免费更新、升级。

3、维修中须更换设备和零件的，由维保方书面通知采购人需要更换设备零件清单、材料费用明细，由采购人负责采购，维保方负责免费更换调试直至正常；

4、维保方不得将消防设施转场维保或挂靠维保；

四、其他要求

1、单价200元以内的维修费、材料费由中标人承担，在维保过程中，必须坚持以修为主的原则，确需更换零配件时，中标人应及时写出书面说明。

2、中标方如未按招标需求落实每周、每月、每季度、每年检测工作的将按比例扣除当年维保费用的10%，因维护不及时造成发生意外事故，将按事故的损害情况向维保单位索赔。

3、中标方员工在应始终执行安全生产相关法律法规之规定开展维保服务，中标方员工在采购人单位区域内引起的一切消防、安全和人员事故，中标方负全部责任。给采购人造成损失的，中标方负责全额赔偿并及时消除对采购人的社会影响，情节严重的报有关部门处理。

五、报价要求

本项目采用总价报价，除非合同另有规定，该总价包含但不限于咨询服务费、方案编制费、现场调研勘察费、数据采集费、人工费、差旅费、利润、税金等全部费用。投标报价总价不得高于项目概算。

- 六、付款方式

合同签订后，每季度结算一次，中标供应商在下一季度的首月月初出具等额合法有效的增值税专用发票。招标人在当月内结算，招标人付款前中标供应商必须出具招标人相关人员签字确认的每周和季度的维保记录单，否则招标人有权拒绝付款且不承担任何违约责任，中标供应商的各项合同义务仍按合同约定履行。招标人每次付款前，中标供应商应提供的符合法律规定且相应数额的增值税专用发票，否则招标人有权拒绝付款且不因此承担任何违约责任。

第六章 投标文件格式

合肥泓瑞金陵大酒店年度消防维保项目招标

## 投标文件
（商务及技术文件）

投标人：

年       月       日

目  录

- 投标函（不含报价）

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

三、拟委任的主要人员汇总表

四、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）投标人近年完成的类似项目情况表

（三）项目负责人近年完成的类似项目情况表

（四）主要人员简历表

五、服务方案

六、勘察项目确认单

七、其他资料

### 一、投标函

某委托单位：

1．我方已仔细研究某招标项目标段名称招标文件的全部内容，在考察项目现场后，愿以报价文件投标函中的投标总报价，并承诺按本招标文件、合同条款的条件、承担上述项目的全部内容。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 质量：响应招标文件要求；服务期限：响应招标文件要求。

4. 我方将与本投标函一起提交投标保证金，且承诺投标保证金转出账户真实有效。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照投标文件中填报人员及招标文件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。我方承诺除非招标文件另有约定，我方派驻本标段的项目负责人及项目管理机构主要人员均为我单位在职人员（不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员）。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格；

（6）按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第17号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税（适用于注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人）；

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，符合资格审查条件(信誉最低要求)，且不存在招标文件第二章 “投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

7. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8.                           （其他补充说明）。

投 标 人：                                             （盖单位章）

法定代表人：                                         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：           电话：            传真：

投标人基本账户开户名：			 账号：			 	     开户行：

日期：           年           月           日

### 二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年      月        日

授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改某招标项目标段名称投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

委托代理人及法定代表人身份证扫描件

投  标  人：                         （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码（代理人）：

年        月        日

注：

法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

三、拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

### 四、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联 企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数__%以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录1的要求在本表后附资质证书、营业执照等材料。接受联合体的，联合体成员分别填写。

（二）投标人近年完成的类似项目情况表

| 业绩编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | □资格审查用业绩 |

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录2的要求在本表后附相关证明材料。

（三）项目负责人近年完成的类似项目情况表

| 业绩编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | □资格审查用业绩 |

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4的要求在本表后附相关证明材料。

（四）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 执业或职业 资格证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事相关工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

注：

1.本表应填写项目负责人及其他主要人员相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4、附录5的要求在本表后附相关证明材料。

（五）投标人信誉情况

投标人无需提供相应资料，在投标函中提供承诺即可。如承诺与实际不符，则视为投标人弄虚作假骗取中标，其投标保证金按规定予以处理。

### 五、服务方案

服务方案应包括（但不限于）下列内容：

1.……

2.……

3.…….

…….

### 六、勘察项目确认单

(投标人自行下载填写放入投标文件中)

（投标人名称）承诺已视察项目现场内外，特此承诺并确认签字。

项目地址：

£以上各项数据，经             公司（公章），经现场勘察后，无异议。

£以上各项数据，经             公司（公章），经现场勘察后，有如下异议：

投标人确认签字：              招标人现场陪同人员签字：

注：1、现场勘察后，请在上面两项方框中打“√”，如有异议可另附页进行说明；

2、勘察项目确认单经投标人和现场陪同人员签字确认后由投标单位盖章放在投标文件中，否则视为投标无效。

### 七、其他资料

投标人对照商务及技术文件初步评审及详细评审条件，自行提供其他相关资料（如有）

（一）投标人近年类似业绩

| 业绩编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | □商务文件评分用业绩 |

注：投标人应根据招标文件要求在本表后附相关证明材料。

（二）项目负责人近年类似业绩

| 业绩编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | □商务文件评分用业绩 |

注：投标人应根据招标文件要求在本表后附相关证明材料。

注：对照商务及技术文件初步评审及详细评审条件，由投标人自行提供相关证明。如证明或声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金按规定予以处理。

某招标项目标段名称招标

## 投标文件
（报价文件）

投标人：

年         月         日

目  录

一、投标函

二、分项报价表

三、其他资料

### 一、投标函

某委托单位：

1．我方已仔细研究某招标项目标段名称招标文件，在考察项目现场后，（请勾选）

□愿意以人民币（大写）               （¥               ）的投标总报价（含税），

□愿意以人民币（大写）               （¥               ）的投标单价（含税），

□愿意以         %的投标费率（含税），

□愿意以招标文件规定的投标总价（定价，含税），

并承诺按本招标文件、合同条款的条件、承担上述项目的服务内容。

2. 我方已按招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3.                           （其他补充说明）。

投 标 人：                                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：           电话：            传真：

日期：           年           月             日

### 二、分项报价表

| 消防维修主材价格表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 | 名 称 | 单位 | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  | 单价 | 备注 |
|  | 感烟探测器JTY-GD-G3 | 只 | 1 |  | 海湾 |
|  | 探测器底座DZ-02 | 只 | 1 |  | 海湾 |
|  | 消火栓按钮GST-LD8303/8304 | 只 | 1 |  | 海湾 |
|  | 手动报警按钮J-SAP-8401 | 只 |  |  | 海湾 |
|  | 声光报警器HX-100B | 只 |  |  | 海湾 |
|  | 接线端子箱 | 10个 |  |  | 海湾 |
|  | 短路隔离器GST-LD8313 | 只 |  |  | 海湾 |
|  | 控制模块GST-LD8301/8305 | 只 |  |  | 海湾 |
|  | 多线模块GST-L | 只 |  |  | 海湾 |
|  | 感温探测器 | 只 |  |  | 海湾 |
|  | 消防广播YB-2608 | 只 |  |  | 海湾 |
|  | 输入模块LD8300 | 只 |  |  | 海湾 |
|  | 消防控制室 |  |  |  |  |
|  | 报警回路板JB-TD242 | 块 |  |  | 海湾 |
|  | 楼层显示器 | 台 |  |  | 海湾 |
|  | 电话主机HJ-1756E | 台 |  |  | 海湾 |
|  | 电源盘GST-LD-D02 | 台 |  |  | 海湾 |
|  | 总线控制盘LD-收到4 | 台 |  |  | 海湾 |
|  | 多线控制盘LD-KZC-100 | 块 |  |  | 海湾 |
|  | 气体探测器 | 只 |  |  | 海湾 |
|  | 喷淋系统 |  |  |  |  |
|  | 喷头ZSTZ-15 | 只 |  |  | 上海金盾 |
|  | 水流指示器DN150 |  |  |  | 上海金盾 |
|  | 信号蝶阀DN150 |  |  |  | 上海金盾 |
|  | 压力表 |  |  |  | 上海金盾 |
|  | 压力开关 |  |  |  | 上海金盾 |
|  | 水力警铃 |  |  |  | 上海金盾 |
|  | 水力延时器 |  |  |  | 上海金盾 |
|  | 消防栓系统 |  |  |  |  |
|  | 65栓头 |  |  |  | 芜湖 |
|  | 消防水带25M | 条 |  |  | 黄山 |
|  | 灭火器3KG | 只 |  |  |  |
|  | 防火门闭门器 | 套 |  |  |  |
|  | 防火卷帘 |  |  |  |  |
|  | 控制柜 | 套 |  |  |  |
|  | 按钮开关 | 套 |  |  |  |
|  | 应急照明 |  |  |  |  |
|  | 应急灯（酒店同款） | 只 |  |  | 合肥 |
|  | 安全出口、疏散指示灯（酒店同款） |  |  |  | 合肥 |
|  | 通风系统 |  |  |  |  |
|  | 风口执行机构 |  |  |  | 山东 |

### 三、其他资料

投标人对照报价文件初步评审及详细评审条件，自行提供其他相关资料（如有）

注：对照报价文件初步评审及详细评审条件，由投标人自行提供相关证明。如证明或声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金按规定予以处理。

对项目负责人的资格、业绩有要求的，应在其他要求中详细列出。

对于不适用《工程建设项目货物招标投标办法》（七部委令第27号）的项目、成套类设备采购项目及系统集成类货物采购项目，本条不适用。