**询价文件**



**项目名称：****合肥文旅轨道物业服务有限公司****新交通大厦负一层东、西排污泵改造**

**项目编号：2025WLGD-ZHB-027**

**招 标 人：合肥文旅轨道物业服务有限公司**

**2025年 10 月**

**目 录**

[第一章 询价公告 1](#_Toc6624)

[第二章 投标人须知 3](#_Toc23232)

[第三章 招标人要求 10](#_Toc5460)

[第四章 评审方法和标准 15](#_Toc6509)

[第五章 合同 17](#_Toc12120)

[第六章 投标文件格式 28](#_Toc3560)

# 第一章 询价公告

合肥文旅轨道物业服务有限公司（简称“招标人”）现对合肥文旅轨道物业服务有限公司新交通大厦负一层东、西排污泵改造进行询价，欢迎具备条件的投标人参加投标。

**一、项目名称及内容**

1**.**项目编号： 2025WLGD-ZHB-027

2**.**项目名称：合肥文旅轨道物业服务有限公司新交通大厦负一层东、西排污泵改造

3**.**项目地点： 合肥

4**.**项目单位：合肥文旅轨道物业服务有限公司

5**.**项目范围：新交通大厦负一层东、西排污泵改造

6**.**资金来源： 自筹

7**.**项目预算：3.15万元

8**.**项目类别： 服务

**二、投标人资格**

1.投标人具有独立承担民事责任的能力；

2.本项目不接受联合体投标。

3.投标人不得存在以下不良信用记录情形***：***

（1）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（4）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法失信主体名单；

（6）在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；

（7）近二年被列入合肥文旅博览集团有限公司信用评价体系黑名单；

4.其他要求： / 。

**三、询价文件的获取及报名**

1.报名时间：2025 年 10月11日至 2025 年10月 15日(北京时间)

2.询价文件获取方式：投标人登录合肥文旅博览集团有限公司网站（http://www.zwzcgl.com）下载询价文件，关注合肥文旅轨道物业服务有限公司微信公众号下载询价文件。

3.报名方法：投标人下载附件《投标报名信息表》并完整填写信息后在规定的报名日期内发送至邮箱：1449363352@qq.com

**四、询价时间及地点**

1**.**询价时间： 2025 年10月15 日15时 30 分

2**.**询价地点： 合肥文旅轨道物业服务有限公司会议室

**五、投标文件提交截止时间**

2025 年 10月 15 日15 时00分止至 2025 年10月 15 日 15时30分止(北京时间)将投标文件递交至合肥市庐阳区长江中路168号招商大厦5楼

**六、联系方式**

1.招标人

招标人：合肥文旅轨道物业服务有限公司

地 址：安徽省合肥市庐阳区长江中路168号招商大厦5楼

联系人：朱工

电 话：0551-62880233

2**.**监督管理部门

监督管理部门： 合肥文旅轨道物业服务有限公司

地 址： 安徽省合肥市庐阳区长江中路168号招商大厦5楼

电 话： 0551-62885884

**七、其他事项说明**

有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午08:00-12:00，下午2:30-5:30，节假日休息）与项目联系人联系。

# 第二章 投标人须知

**一、投标人须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| 1 | 询价时间 | 见询价公告 |
| 2 | 询价有效期 | 90 日历日 |
| 3 | 投标文件的递交 | 具体要求如下：  1.投标文件应装订成册、密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；正、副本各一份。  2.投标文件由投标人自行递交。  投标文件应在投标截止时间前在开标地点递交，并提供以下证明材料，否则招标人不予接收。  （1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明和法定代表人的有效身份证件；  （2）委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有效身份证件。 |
| 4 | 确定中标人 | 1. 评审小组推荐中标人的数量：1家；   （2）确定中标人：  🗹招标人委托评审小组确定  □招标人确定 |
| 5 | 中标通知书发出的形式 | ☑书面 🞎数据电文  特别提醒：**招标人确定中标人后，通过书面向中标人发出中标通知书。** |
| 6 | 告知询价结果的形式 | 投标人自行登录合肥文旅博览集团有限公司官网或合肥文旅轨道物业服务有限公司微信公众号查看。  注：招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。 |
| 7 | 履约保证金 | （1）金额：  □免收  □合同价的 %  □定额收取：人民币 元  （2）支付方式：转账  （3）收取单位：  （4）缴纳时间： 合同签订前  （5）退还时间：根据合同要求 |
| 8 | 报价须知 | （1）投标人最终投标报价不得高于项目预算、最高投标限价，否则其投标文件将被否决。  （2）在项目评标过程中，投标人最终投标报价与公布的最高投标限价或项目预算相比降幅过小，或投标人最终投标报价明显缺乏竞争性的，评审小组可以否决其投标。  （3）...... |
| 9 | 便利化服务 | 本项目是否要求便利化服务能力：  ☑要求 □不要求  便利化服务的能力是指具有下列条件之一：  （1）在合肥行政区域范围（含四县一市）具有固定的办公场所及人员；  （2）投标人在合肥行政区域范围（含四县一市）注册成立的；  （3）承诺中标即在合肥行政区域范围（含四县一市）设立服务机构，或委托相关单位作为服务机构；  （4）委托相关单位作为服务机构。 |
| 10 | 本项目提供除询价文件以外的其他资料 | ☑无 □采购清单 □  获取方式：  上述资料请投标人在在官网自行下载本项目附件。 |
| 11 | 重要说明 | （1）中标人应在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同，招标人有权取消中标人中标资格；  （2）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行合同义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任；  （3）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合有关部门调查案件的，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 （4）投标人参与本项目，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 12 | 解释权 | （1）构成本询价文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；  （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；  （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；  （4）除询价文件中有特别规定外，仅适用于询价及投标文件提交阶段的规定，按询价公告、投标人须知前附表、投标人须知正文、评审方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释；  （5）有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；  （6）按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 13 | 其他补充  说明 | …… |
| 14 | 补充约定 | 通过评审小组的投标人为3家及以上的，按询价文件约定进行评审并确定结果，3家以下的本项目做流标处理。 |

**二、投标人须知正文**

**1.适用范围**

1.1本询价文件适用于本次所述的货物采购。

**2.询价文件的澄清与修改**

2.1投标人如对询价文件内容有疑问，按投标人须知前附表规定提出。

2.2招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对询价文件进行澄清或者修改。招标人将在合肥文旅博览集团有限公司网站、合肥文旅轨道物业服务有限公司微信公众号澄清或修改询价文件，投标人应主动上网查询。招标人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

2.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经招标人在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为询价文件的组成部分。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

2.4对于没有提出疑问又参与了本项目的投标人将被视为完全认同本询价文件（含澄清、修改等内容）。

**3.响应范围及投标文件中标准和计量单位的使用**

3.1投标人应当对所参与的分包询价文件中“采购需求”所列的所有内容进行响应，如仅响应所参与包别中的部分内容，其所参与包别的投标文件将被认定为无效投标。

3.2无论询价文件中是否要求，投标人所提供的货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

3.3投标人与招标人之间与询价有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

3.4除询价文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

**4.投标文件构成**

4.1投标人应完整地按询价文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目第六章投标文件格式的相关内容。

4.2上述文件应按照询价文件规定的格式填写、签署和盖章。

**5.证明响应标的的合格性和符合询价文件规定的技术文件**

为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目提交投标文件时，不得同时提供备选响应方案。

**6.报价**

6.1投标人的报价应当包括满足本次询价全部招标人要求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。

6.2 除非询价文件另有规定或经招标人同意支付的，投标人报价不得高于询价文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，否则其投标文件将被认定为无效投标。

6.3 投标人应在报价表上标明提供的货物及相关服务的单价（如适用）和总价。未标明的视同包含在报价中。

6.4招标人不接受具有附加条件的报价。

**7.询价有效期**

7.1询价有效期为从投标文件提交截止之日算起的日历天数，在询价有效期内，投标人的投标文件保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。询价有效期不满足要求的无效投标。

7.2因特殊原因，招标人可在原询价有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件。投标人也可以拒绝延长询价有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

**8.投标文件的制作**

8.1本项目要求提供密封纸质投标文件，投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件应装订成册、密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；投标文件要求：正、副本各一份。

（2）在第六章“投标文件格式”中要求盖投标人盖章处，投标人均应加盖投标人公章。联合体参加的，除联合协议及询价文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位公章。

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行装订成册、密封，形成密封的投标文件，否则引起的责任由投标人自行承担。

8.2因投标人自身原因而导致投标文件无法开标、评标，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

**9.投标文件提交截止时间**

9.1投标人应在投标人须知前附表中规定的投标文件提交截止时间前，将封装的投标文件送到指定开标地点。

9.2招标人有权按本询价文件的规定，延迟投标文件提交截止时间。在此情况下，招标人、投标人受投标文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

**10.投标文件的提交、修改与撤回**

10.1投标人应当在第一章“询价公告”规定的投标截止时间前，将封装的投标文件送到指定开标地点。（如询价延期，按最新发布询价时间执行）。

10.2投标人在投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未提交投标文件的，视为无效投标文件。未按规定密封或投标截止时间后送达的投标文件，应当拒收。

**11.评审小组**

由招标人抽取经济技术专家等方式组建的评审小组，负责本项目评审工作。评审小组成员由3人以上单数组成，评审小组及其成员应当依照有关规定履行相关职责和义务。

**12.终止询价**

出现下列情况之一时，招标人有权宣布终止本项目，并将理由通知所有投标人：

（1）通过评审小组的投标人不足规定数量，导致本次询价缺乏竞争的；

（2）出现影响公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，招标任务取消的；

（4）询价文件有重大漏洞，导致无法继续评审的；

（5）法律法规规定的其他情形。

**13.投标文件的澄清、说明或更正**

13.1评审小组将对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.2评审小组要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当加盖投标人公章。

13.3如有询标，投标人通过线下的方式接受询标。因授权代表联系不上等情形而无法接受评审小组询标的，投标人自行承担相关风险。

**14.确定中标人**

14.1招标人委托评审小组确定中标人的，排名第一的即为中标人，由招标人在指定媒体上予以公告。

14.2因重大变故采购任务取消时，招标人有权拒绝任何投标人成交，且对受影响的投标人不承担任何责任。

**15.编写评审报告**

评审报告是根据全体评审小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审小组全体成员签字。对评审结论持有异议的评审小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

**16.保密要求**

评审应在严格保密的情况下进行。有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

**17.中标结果公告**

中标人确定后，招标人在 官网发布中标结果公告。

**18.签订合同**

18.1招标人与中标人应当在中标通知书发出后及时签订合同。

18.2询价文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

18.3中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人也可以重新开展活动。中标人拒绝签订合同的不得参加对该项目重新开展的活动。

**19.需要补充的其他内容**

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

**第三章 招标人要求**

### 项目概况

新交通大厦负一层东、西区域现有排污泵系统因设备老化、部件损坏（如三水四刀污水切割泵故障、镀锌钢管锈蚀等），存在排水效率低、故障频发等问题，需通过改造更换核心部件、优化系统配置，恢复并提升排污系统性能，保障大厦负一层正常运营。

### 服务内容及要求

**（一）服务内容**

本次招标涵盖新交通大厦负一层东、西排污泵系统改造所需的设备采购、部件制作、安装调试等全部工作，保障排污泵系统正常运行，具体包含故障部件更换、辅助设施制作及主要相关材料如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **位置** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 三水四刀污水切割泵 | 4 | 台 | 需适配现有排污系统设计流量、扬程，替换故障旧泵 |
| 2 | 镀锌钢管 | 65 | 米 | 替换锈蚀、破损旧管道，需符合排污系统压力要求（管道直径110） |
| 3 | 镀锌钢管 | 50 | 米 | 替换锈蚀、破损旧管道，需符合排污系统压力要求（管道直径76） |
| 4 | 闸阀 | 4 | 个 | 按管道连接需求配置、替换故障闸阀，需具备良好密封性、耐磨性，适配管道规格 |
| 5 | 止回阀 | 4 | 个 | 按管道连接需求配置、防止污水倒流，适配管道规格，具备耐污水腐蚀性能 |
| 6 | 法兰盘 | 20 | 片 | 按管道连接需求配置、连接管道与设备、管件，密封性能达标，适配管道公称压力 |
| 7 | 弯头 | 20 | 个 | 按管道走向需求配置、改变管道走向，无变形、裂纹，适配管道规格 |
| 8 | 角铁支架制作及材料费 | 2 | 项 | 按现场设备、管道安装需求计算、用于固定排污泵、管道，含角铁采购、切割、焊接、防腐处理 |
| 9 | 污水池盖板制作材料费 | 2 | 项 | 覆盖污水池，需具备防滑、耐腐蚀性能，便于后期检修 |
| 10 | 浮球柜 | 2 | 个 | 380v一控二、容纳浮球装置，具备防尘、防潮功能，适配现有控制线路 |
| 11 | 浮球 | 4 | 个 | 线浮球，5米，按浮球柜及液位控制需求配置，用于监测污水池液位，实现排污泵自动启停，灵敏度达标 |
| 注：投标人应充分勘察现场，材料费、人工等相关费用均应考虑在报价中。 | | | | |

**（二）技术要求**

**1、核心设备技术要求（三水四刀污水切割泵）**

（1）性能参数：电机功率需适配现场设备流量、扬程需求，且电机效率不低于90%（符合国家一级能效标准）。

（2）结构要求：采用三水四刀切割结构，可有效切割污水中杂物（如纤维、塑料袋等），避免叶轮堵塞；泵体材质为铸铁（耐污水腐蚀），叶轮材质为不锈钢（耐磨性强）；具备自动耦合安装功能，便于后期维修拆卸。

（3）保护功能：配备过载、过热、缺相、泄漏保护装置，当设备出现异常（如电机过热、电流过载）时，可自动停机，保护设备安全；备用泵需具备与主泵自动切换功能，主泵故障时，备用泵应在10秒内启动，确保排水不中断。

**2、管道及管件技术要求**

（1）镀锌钢管：采用热镀锌工艺，镀锌层厚度不低于80μm，公称压力不低于1.0MPa，管道外径、壁厚需符合《低压流体输送用焊接钢管》国家标准，无锈蚀、裂纹、凹陷等缺陷。

（2）闸阀、止回阀：阀体材质为铸铁或球墨铸铁，密封面材质为丁腈橡胶或不锈钢，操作灵活，关闭后无渗漏；闸阀需具备手动启闭功能，止回阀需具备单向密封功能，防止污水倒流；所有阀门需附带产品合格证等资料，符合《石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀》、《石油、天然气工业用钢制止回阀》标准。

（3）法兰盘、弯头：法兰盘公称压力与管道一致（不低于 1.0MPa），材质为碳钢，密封面平整无划痕；弯头角度需符合现场管道走向需求（常用 90°、45°），材质为镀锌碳钢，壁厚与钢管匹配，无变形、壁厚不均等问题。

**3、辅助设施技术要求**

**（1）角铁支架**：角铁规格符合现场要求，支架制作需根据现场设备、管道安装位置精准测量，焊接牢固（焊缝无夹渣、气孔），表面采用热镀锌防腐处理，安装后需确保设备、管道稳定，无晃动。

**（1）污水池盖板**：材质选用玻璃钢或不锈钢（根据污水池环境确定，需耐污水腐蚀），盖板厚度不低于5mm，表面需做防滑处理（如增加防滑纹路）；盖板尺寸需与污水池实际尺寸匹配，预留检修口（便于后期清理、维护），安装后需密封严密，防止异味泄漏。

**4、控制系统部件技术要求（浮球柜、浮球）**

**（1）浮球柜**：柜体材质为不锈钢（防护等级不低于IP54），具备防尘、防潮功能；柜内需预留接线端子、固定支架，便于浮球线路连接与固定；柜体尺寸需适配浮球装置及现场安装空间，表面喷涂标识（如 “排污系统浮球控制箱”）。

**（1）浮球**：采用不锈钢或工程塑料材质（耐污水腐蚀），浮球直径符合现场要求，液位控制精度误差不超过±5mm；浮球线缆需具备耐油、耐污水性能，长度需适配污水池深度（现场勘察后确定），可实现高液位启动排污泵、低液位停止排污泵的自动控制功能。

**（三）验收标准**

**1、设备验收**：三水四刀污水切割泵、闸阀、止回阀等设备需提供产品合格证等，外观无损伤，性能参数（流量、扬程、电机效率等）需通过现场测试，符合“技术要求” 规定。

**2、安装验收**：

（1）管道安装后无渗漏（水压试验：试验压力为设计压力的1.5倍，保压30分钟无压降、无渗漏）；

（2）角铁支架固定牢固，设备、管道无晃动；

（3）浮球装置可正常实现液位自动控制（高液位启动、低液位停止），浮球柜运行无异常。

**3、系统验收**：改造后的东、西排污泵系统需进行连续试运行，试运行期间：

（1）排水流量达到设计标准，污水池液位控制稳定（无溢水、空抽情况）；

（2）设备无故障（如电机过热、泵体堵塞等），各项保护功能正常；

（3）控制系统（浮球柜、浮球）运行稳定，数据传输准确。

**（四）其他要求**

1、售后服务要求

（1）质保期：整体项目质保期不低于1年（自验收合格之日起算）。质保期内，因乙方施工质量、材料设备质量等问题导致排污泵无法正常运行的，乙方需在规定时间内免费维修或更换，确保设备恢复正常使用。

（2）故障响应：质保期内，如设备或部件出现故障，供应商需在接到招标人通知后 6小时内响应，6小时内到达现场处理；紧急故障（如污水漫灌风险）需在3小时内响应，3小时内到达现场。

2、材料要求

（1）供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。

（2）供应商选定的材料供应厂家和价格须经委托人认可。如委托人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。

3、其他要求

（1）安全责任：施工过程中，供应商需遵守大厦安全管理规定（如佩戴安全帽、办理施工许可），承担施工期间的安全责任（如人员安全、设备损坏赔偿等）；需制定专项安全方案，报招标人审核通过后实施。

（2）环保要求：拆除的旧设备、旧管道等废弃物，需按国家环保规定分类处理（可回收部分需告知招标人后处置，不可回收部分需送至合规垃圾处理场所），不得随意丢弃。

（3）沟通协调：施工期间，供应商需指定专人与招标人对接（如进度汇报、问题沟通），每周提交施工进度报告；如需占用停车场、设备机房区域，需提前 24 小时告知招标人，协调确定作业时间。

### 三、服务期限

服务期限：中标后接到甲方通知20个工作日完成。

### 四、人员要求

1.供应商应自行踏勘现场，详细了解新交通大厦负一层东西处卫生间的情况，确定维修范围和重点。根据问题需要，供应商需准备相应的材料、高空作业设备、辅助工具、吊车泵车等，确保施工质量。操作人员需持有相关作业证件方可进行作业。

2.设置施工区域，配备必要的安全防护设备，施工过程中，严格遵守安全操作规程，确保人员安全。

### 五、报价要求

1. 本项目采用总价报价，投标总价作为定标的依据。并在投标分项报价表中列每个故障点的综合单价，综合单价作为本项目据实结算的依据。

2、分项报价表样式参考《分项报价明细表表》；除非合同另有规定，每个故障点的综合单价包含但不限于咨询服务费、方案编制费、现场调研勘察费、人工费、材料费、垃圾清运费、差旅费、利润、税金和交付后维保等工作所发生的一切费用。投标人应充分勘察现场，相关费用均应考虑在投标报价中。中标后不得以对现场情况不明为理由提出任何增加项目费用的索赔。

3.投标文件分项报价表中不得有漏项，否则视同为优惠。

4.投标人所报最终投标总价应与各故障点综合单价累计之和相符，否则，投标人自行承担由此产生的一切后果和责任。评标时不对各分项累计进行核对。本项目以投标人最终投标总价作为定标依据，但招标人标后复核时如发现投标人最终投标总价与各故障点综合单价累计之和不符的，招标人将按最不利于投标人的方式进行调整，具体方式如下：

(1)若各故障点综合单价累计之和小于最终投标报价，则以各故障点综合单价累计之和为准；

(2)若各故障点综合单价累计之和大于最终投标报价，则以投标总价为准调整各故障点综合单价（同比例调整)。

### 六、付款方式

付款方式：

经招标人验收合格，招标人收到供应商开具的符合规范的增值税专用发票后30个工作日支付总价款的97%，剩余3%作为作为质保金,质保期满后30日内一次性无息退还。招标人未收到发票，或收到的发票不符合规范的，招标人无需付款，且不承担迟延付款的任何责任。

注：（1）在招标人付款前，供应商需向招标人交付等额的增值税专用发票，否则招标人有权拒绝或者延迟付款，且不承担违约责任。

（2）供应商提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。

### 七、其他要求

/

# 第四章 评审方法和标准

**一、总则**

本项目将按照询价文件的相关要求及本章的规定评审。

**二、评审方法**

1.本次项目评审采用**最低投标价法**作为对投标人投标文件的比较方法。

2.评审小组按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次询价的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对询价文件的符合性及响应性。

3.评审小组应认真研究询价文件的要求。

4.有效投标应符合以下原则：

4.1满足询价文件的实质性要求；

4.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

4.3通过投标有效性评审；

4.4评审小组依据询价文件认定的其他原则。

5.评审小组对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

6.评审小组发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合询价文件规定等情况需要澄清时，评审小组将以询标的方式告知并要求投标人进行必要的澄清、说明或补正。

对于询标后判定的结论（如通过或不通过），评审小组应提出充足的理由，根据评审文件给定的评审指标进行判定，并予以书面记录。

评审小组独立评审后，对投标人某项评审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项评审指标的最终结论。

7.评审小组按下表内容进行投标有效性评审。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 |
| 1 | 营业执照 | 提供有效的营业执照扫描件，应完整地体现出营业执照的全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。 |
| 2 | 资质证书 | 提供符合竞价公告的资质证书。 |
| 3 | 联合协议（如要求） | 格式、填写要求符合竞价文件规定。 |
| 4 | 投标人业绩 | 提供符合竞价公告的投标人业绩。 |
| 5 | 项目负责人资格要求 | 符合竞价文件要求。 |
| 6 | 投标函 | 符合竞价文件要求。 |
| 7 | 竞价文件获取情况 | 在竞价文件获取截止时间前完成竞价文件获取。 |
| 8 | 授权书 | 符合竞价文件要求。 |
| 9 | 投标报价 | 符合竞价文件要求。 |
| 10 | 其他要求 | …… |
| **评审指标通过标准：**投标人必须通过评审表中的全部评审指标。  评审小组根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为否决投标依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。 | | |

8.中标人的推荐原则及标准

8.1对通过评审的有效投标人，按其最终报价由低到高的顺序选出中标人。

8.2如果有效投标人的最终报价出现两家或两家以上相同者，则采取评审小组评委投票的方式，按少数服从多数的原则确定中标人。

9.评审小组在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

10. 在评审过程中，评审小组发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于询价文件设定的最高投标限价的，评审小组将以询标的方式告知并要求投标人进行必要的说明或补正，经评审小组认定其报价低于成本或者高于询价文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合询价文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

11.投标人最终报价与公布的预算价（或最高投标限价（招标控制价）)相比降幅过小，或投标人最终报价明显缺乏竞争性的，评审小组可以否决所有投标。

12.评标后，评审小组应写出评标报告并签字。评标报告是评审小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评审小组全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

**第五章 合同**

**合肥文旅轨道物业服务有限公司新交通大厦负一层东、西排污泵改造合同**

甲方：

地 址：

联系人：

电话：

乙方：

地 址：

联系人：

电话：

经本项目评审小组评审，决定将合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》之规定及合肥文旅轨道物业服务有限公司的招标文件、中标通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

**一、项目概况**

新交通大厦负一层东、西区域现有排污泵系统因设备老化、部件损坏（如三水四刀污水切割泵故障、镀锌钢管锈蚀等），存在排水效率低、故障频发等问题，需通过改造更换核心部件、优化系统配置，恢复并提升排污系统性能，保障大厦正常运营。

**二、服务内容及要求**

**（一）服务内容**

本次招标涵盖新交通大厦负一层东、西排污泵系统改造所需的设备采购、部件制作、安装调试等全部工作，具体包含故障部件更换、辅助设施制作及相关材料如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **位置** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 三水四刀污水切割泵 | 4 | 台 | 需适配现有排污系统设计流量、扬程，替换故障旧泵 |
| 2 | 镀锌钢管 | 65 | 米 | 替换锈蚀、破损旧管道，需符合排污系统压力要求（管道直径110） |
| 3 | 镀锌钢管 | 50 | 米 | 替换锈蚀、破损旧管道，需符合排污系统压力要求（管道直径76） |
| 4 | 闸阀 | 4 | 个 | 按管道连接需求配置、替换故障闸阀，需具备良好密封性、耐磨性，适配管道规格 |
| 5 | 止回阀 | 4 | 个 | 按管道连接需求配置、防止污水倒流，适配管道规格，具备耐污水腐蚀性能 |
| 6 | 法兰盘 | 20 | 片 | 按管道连接需求配置、连接管道与设备、管件，密封性能达标，适配管道公称压力 |
| 7 | 弯头 | 20 | 个 | 按管道走向需求配置、改变管道走向，无变形、裂纹，适配管道规格 |
| 8 | 角铁支架制作及材料费 | 2 | 项 | 按现场设备、管道安装需求计算、用于固定排污泵、管道，含角铁采购、切割、焊接、防腐处理 |
| 9 | 污水池盖板制作材料费 | 2 | 项 | 覆盖污水池，需具备防滑、耐腐蚀性能，便于后期检修 |
| 10 | 浮球柜 | 2 | 个 | 380v一控二、容纳浮球装置，具备防尘、防潮功能，适配现有控制线路 |
| 11 | 浮球 | 4 | 个 | 线浮球，5米，按浮球柜及液位控制需求配置，用于监测污水池液位，实现排污泵自动启停，灵敏度达标 |
| 注：投标人应充分勘察现场，材料费、人工等相关费用均应考虑在报价中。 | | | | |

**（二）技术要求**

**1、核心设备技术要求（三水四刀污水切割泵）**

（1）性能参数：电机功率需适配现场设备流量、扬程需求，且电机效率不低于90%（符合国家一级能效标准）。

（2）结构要求：采用三水四刀切割结构，可有效切割污水中杂物（如纤维、塑料袋等），避免叶轮堵塞；泵体材质为铸铁（耐污水腐蚀），叶轮材质为不锈钢（耐磨性强）；具备自动耦合安装功能，便于后期维修拆卸。

（3）保护功能：配备过载、过热、缺相、泄漏保护装置，当设备出现异常（如电机过热、电流过载）时，可自动停机，保护设备安全；备用泵需具备与主泵自动切换功能，主泵故障时，备用泵应在10秒内启动，确保排水不中断。

**2、管道及管件技术要求**

（1）镀锌钢管：采用热镀锌工艺，镀锌层厚度不低于80μm，公称压力不低于1.0MPa，管道外径、壁厚需符合GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》标准，无锈蚀、裂纹、凹陷等缺陷。

（2）闸阀、止回阀：阀体材质为铸铁或球墨铸铁，密封面材质为丁腈橡胶或不锈钢，操作灵活，关闭后无渗漏；闸阀需具备手动启闭功能，止回阀需具备单向密封功能，防止污水倒流；所有阀门需附带产品合格证、检验报告，符合GB/T 12234-2019《石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀》、GB/T 12235-2019《石油、天然气工业用钢制止回阀》标准。

（3）法兰盘、弯头：法兰盘公称压力与管道一致（不低于 1.0MPa），材质为碳钢，密封面平整无划痕；弯头角度需符合现场管道走向需求（常用 90°、45°），材质为镀锌碳钢，壁厚与钢管匹配，无变形、壁厚不均等问题。

**3、辅助设施技术要求**

**（1）角铁支架**：角铁规格不小于∠50×5（材质为 Q235 碳钢），支架制作需根据现场设备、管道安装位置精准测量，焊接牢固（焊缝无夹渣、气孔），表面采用热镀锌防腐处理（镀锌层厚度不低于 80μm），安装后需确保设备、管道稳定，无晃动。

**（1）污水池盖板**：材质选用玻璃钢或不锈钢（根据污水池环境确定，需耐污水腐蚀），盖板厚度不低于 5mm，表面需做防滑处理（如增加防滑纹路）；盖板尺寸需与污水池实际尺寸匹配，预留检修口（便于后期清理、维护），安装后需密封严密，防止异味泄漏。

**4、控制系统部件技术要求（浮球柜、浮球）**

**（1）浮球柜**：柜体材质为不锈钢（防护等级不低于 IP54），具备防尘、防潮功能；柜内需预留接线端子、固定支架，便于浮球线路连接与固定；柜体尺寸需适配浮球装置及现场安装空间，表面喷涂标识（如 “排污系统浮球控制箱”）。

**（1）浮球**：采用不锈钢或工程塑料材质（耐污水腐蚀），浮球直径不小于 100mm，液位控制精度误差不超过 ±5mm；浮球线缆需具备耐油、耐污水性能，长度需适配污水池深度（现场勘察后确定），可实现高液位启动排污泵、低液位停止排污泵的自动控制功能。

**（三）验收标准**

**1、设备验收**：三水四刀污水切割泵、闸阀、止回阀等设备需提供产品合格证等，外观无损伤，性能参数（流量、扬程、电机效率等）需通过现场测试，符合“技术要求” 规定。

**2、安装验收**：

（1）管道安装后无渗漏（水压试验：试验压力为设计压力的1.5倍，保压30分钟无压降、无渗漏）；

（2）角铁支架固定牢固，设备、管道无晃动；

（3）浮球装置可正常实现液位自动控制（高液位启动、低液位停止），浮球柜运行无异常。

**3、系统验收**：改造后的东、西排污泵系统需进行连续72小时试运行，试运行期间：

（1）排水流量达到设计标准，污水池液位控制稳定（无溢水、空抽情况）；

（2）设备无故障（如电机过热、泵体堵塞等），各项保护功能正常；

（3）控制系统（浮球柜、浮球）运行稳定，数据传输准确。

**（四）其他要求**

1、售后服务要求

（1）质保期：整体项目质保期不低于1年（自验收合格之日起算）。质保期内，因乙方施工质量、材料设备质量等问题导致排污泵无法正常运行的，乙方需在规定时间内免费维修或更换，确保设备恢复正常使用。

（2）故障响应：质保期内，如设备或部件出现故障，供应商需在接到招标人通知后 6小时内响应，6小时内到达现场处理；紧急故障（如污水漫灌风险）需在3小时内响应，3小时内到达现场。

2、材料要求

（1）供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。

（2）供应商选定的材料供应厂家和价格须经委托人认可。如委托人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。

3、其他要求

（1）安全责任：施工过程中，供应商需遵守大厦安全管理规定（如佩戴安全帽、办理施工许可），承担施工期间的安全责任（如人员安全、设备损坏赔偿等）；需制定专项安全方案，报招标人审核通过后实施。

（2）环保要求：拆除的旧设备、旧管道等废弃物，需按国家环保规定分类处理（可回收部分需告知招标人后处置，不可回收部分需送至合规垃圾处理场所），不得随意丢弃。

（3）沟通协调：施工期间，供应商需指定专人与招标人对接（如进度汇报、问题沟通），每周提交施工进度报告；如需占用停车场、设备机房区域，需提前 24 小时告知招标人，协调确定作业时间。

**三、价款**

本合同含税总价为：￥（大写：人民币 元）。分项报价表中列明每项的单价，单价作为本项目据实结算的依据。本合同单价固定不变，不因包括市场价格涨落、履行期调整等任何因素而调整。合同单价包括但不限于设备费、配件费、材料费、人工费、运费、包装费、维修费、利润、税费等乙方为履行本合同项下全部义务所需的所有费用。除此之外，甲方无需就本合同项下服务向乙方或第三方支付任何其他费用。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **位置** | **数量** | **单位** | **单价** | **合计** | **备注** |
| 1 | 三水四刀污水切割泵 | 4 | 台 |  |  |  |
| 2 | 镀锌钢管  （管道直径100） | 65 | 米 |  |  |  |
| 3 | 镀锌钢管  （管道直径76） | 50 | 米 |  |  |  |
| 4 | 闸阀 | 4 | 个 |  |  |  |
| 5 | 止回阀 | 4 | 个 |  |  |  |
| 6 | 法兰盘 | 20 | 片 |  |  |  |
| 7 | 弯头 | 20 | 个 |  |  |  |
| 8 | 角铁支架制作及材料费 | 2 | 项 |  |  |  |
| 9 | 污水池盖板制作材料费 | 2 | 项 |  |  |  |
| 10 | 浮球柜 | 2 | 个 |  |  |  |
| 11 | 浮球 | 4 | 个 |  |  |  |
| 合计 | | | | |  | 开票税率 % |

**四、付款方式和发票开具方式**

4.1付款方式：对公转账 ；

4.2发票开具方式： 提供电子增值税专用发票。

4.3经甲方验收合格，甲方收到乙方开具的符合规范的增值税专用发票后30个工作日支付总价款的97%，剩余3%作为作为质保金,质保期满后30日内一次性无息退还。甲方未收到发票，或收到的发票不符合规范的，甲方无需付款，且不承担迟延付款的任何责任。

注：（1）在甲方付款前，乙方需向甲方交付等额的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝或者延迟付款，且不承担违约责任。

（2）乙方提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。

**五、服务期限、地点和方式**

5.1服务期限：中标后接到甲方通知20个工作日完成；

5.2服务地点：甲方指定地点；

**六、质量保修期**

质量保修期为1年；质量保修期自服务验收合格之日起计算。

**七、违约责任**

7.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行服务内容的，每逾期1日，甲方有权按照合同总价款的万分之五向乙方主张违约金，逾期超过15日的，甲方有权单方面解除本合同；

7.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之一计算，最高限额为本合同总价的 %

7.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

7.4乙方在履行本协议期间发生一切工伤事故、安全事故等均由乙方负责处理并承担全部损失；若乙方给甲方或第三方造成人身损害、财产损失的，一切责任及费用均由乙方承担。

7.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

7.6如果出现监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

7.7未经甲方许可，乙方不得擅自变更项目负责人以及项目组服务人员，如乙方未经甲方许可擅自变更项目负责人的，乙方应当向甲方支付违约金2000元/人/次；如乙方未经甲方许可擅自变更项目组服务人员的，乙方应当向甲方支付违约金1000元/人/次。

7.8 因乙方原因导致本合同解除的，乙方应当退还甲方已经支付的货款，且乙方应当按照合同总价款的20%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当赔偿甲方因此遭受的损失。

7.9 乙方违反本合同约定的，乙方除应赔偿给甲方造成的直接损失外，还应赔偿乙方为维护自身合法权益而支出的包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、文印费、诉讼保全费、保险费、公告费、公证费、鉴定费、审计费、评估费等一切支出。

7.10 对于乙方在履行服务过程中应当向甲方缴纳的违约金、赔偿金等各项费用，甲方有权直接从应当支付给乙方的合同款中扣除。

**八、合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

8.1将争议提交 合肥市 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

8.2向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

**九、合同生效**

本合同自甲、乙双方法定代表人或者授权代表签字并加盖公章后生效。

**十、通知和送达**

10.1本协议双方联系地址、联系人、联系方式如下：

甲方： 联系人： 联系电话：

乙方： 联系人： 联系电话：

除法律法规或监管规定另有强制性规定外，本协议履行过程中，甲、乙双方确认在本协议中填写的电话号码、邮箱、联系人、通讯地址等信息真实准确，为协议双方在履行本协议及主张、实现本协议所约定事宜过程中的通知和送达地址。在采用电子方式进行通知的情况下发送当日即视为送达。电话通知的情况下电话接通即视为送达，书面形式按如下规定确定送达日期。

（1）以专人递送的，收件人签收之日视为送达（收件人拒收的，于拒收日视为送达）。

（2）以快递、邮寄方式寄出的，以邮寄信息中显示的收件人（或他人）签收之日视为送达。

10.2双方上述送达地址适用范围包括双方履行合同过程中各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、审判监督和执行程序。

10.3如任何一方上述送达和通知地址发生变更的，应在发生变更之日起【三】日内书面通知相对方，如未及时按照本协议约定完成变更通知送达的，由此造成的损失由变更方自行承担。

10.4因当事人提供的送达地址不准确、地址错误、送达地址变更后未及时依程序告知对方、指定联系人拒绝签收或者其他原因，导致通知、文件、材料或者法律文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；应当履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。

**十一、其他条款**

11.1 本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

11.2 对于本合同未尽事宜，甲、乙双方可经协商一致另行签订补充协议加以约定，补充协议内容与本合同约定存在冲突的，以补充协议约定内容为准。

11.3 本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份，具有同等法律效力。

甲方： （公章） 乙方： （公章）

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：/

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

年  月  日   年  月  日

**备注：本合同的约定如与本项目询价文件的投标人须知前附表和招标人要求的约定有冲突时，以投标人须知前附表和招标人要求的约定为准。**

附件：

廉 洁 协 议

甲方：

乙方：

为进一步完善监督制约机制，防止发生各种牟取不正当利益的违法违纪行为，促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和省、市有关规定，甲乙双方自愿签订本廉洁协议，共同遵照执行。

**第一条** 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》及相关法律法规和廉洁建设的规定。

（二）严格执行合同的要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

**第二条** 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方有关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。

**第三条** 乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）乙方须按合肥文旅博览集团有限公司纪委要求开展相关工作。

**第四条** 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

投诉联系部门：XXXXXXX，联系电话XXXXXXX，举报邮箱：XXXXXXX。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权依据法律法规及合同约定对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1．向建设行政部门、招投标管理部门及乙方上级主管部门通报，建议作出相应处理；

2．甲方有权扣除乙方履约保证金全部或部分（视情节严重性而定）；

3．终止或解除双方已签订的包括（不限于）本合同在内的所有合同。

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

**第五条** 双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

**第六条** 本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

**第七条**  本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或 法定代表人或

授权代表： (职务) 授权代表： （职务）

签字： 签字：

廉洁监督联系人 廉洁监督联系人

签字： 签字：

电话：0551- 电话：

时间： 2025 年 月 日 时间： 2025 年 月 日

# 第六章 投标文件格式

**某项目**

**投**

**标**

**文**

**件**

**投标人：**

**年 月 日**

## 一、报价表格式

**1-1 报价表**

**项目名称：** 合肥文旅轨道物业服务有限公司新交通大厦负一层东、西排污泵改造

**项目编号：**  2025WLGD-ZHB-027

|  |  |
| --- | --- |
| **投标人名称** |  |
| **报价范围** | 全部 |
| **报价**  **（详见备注说明）** | 人民币大写： |
| **服务期限** |  |
| **备注说明** |  |

投标人公章：

日 期：

**注：**

**1.本表内容根据询价文件要求包括了询价文件要求提供的全部内容的所有费用。**

**2.特殊事项在备注说明中注明。**

附分项报价：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **位置** | **数量** | **单位** | **单价** | **小计** | **备注** |
| 1 | 三水四刀污水切割泵 | 4 | 台 |  |  |  |
| 2 | 镀锌钢管  （管道直径100） | 65 | 米 |  |  |  |
| 3 | 镀锌钢管  （管道直径76） | 50 | 米 |  |  |  |
| 4 | 闸阀 | 4 | 个 |  |  |  |
| 5 | 止回阀 | 4 | 个 |  |  |  |
| 6 | 法兰盘 | 20 | 片 |  |  |  |
| 7 | 弯头 | 20 | 个 |  |  |  |
| 8 | 角铁支架制作及材料费 | 2 | 项 |  |  |  |
| 9 | 污水池盖板制作材料费 | 2 | 项 |  |  |  |
| 10 | 浮球柜 | 2 | 个 |  |  |  |
| 11 | 浮球 | 4 | 个 |  |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |  |
| 注：  1、开具增值税专用发票，开票税率为（）%；  2、投标人应充分勘察现场，材料费、人工等相关费用均应考虑在投标报价中。 | | | | | | |

## 二、投标函

致：合肥文旅轨道物业服务有限公司

根据贵方的询价文件，我方承诺如下：

1.经踏勘项目现场和研究上述询价文件的询价须知、合同条款、招标人要求及其他有关文件后，我方接受上述文件要求。我方承诺按本询价文件、合同条款和招标人要求承担上述项目的全部内容。

2.我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的补疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款（包括询价时间）、规定及要求均无异议。且我方自愿放弃针对上述各项条款提出异议的权利。

3.如我方中标，我方承诺愿意按询价文件规定缴纳履约保证金。按本次询价文件规定及最终投标报价承诺提供服务。

4.我方根据本次询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于你方要求的日期内完成合同规定的全部义务。

5.我方同意按你方要求在规定时间内向你方提供与投标有关的任何证据或补充资料，否则，我方的投标文件可被你方拒绝。

7.我方同意询价文件规定的付款方式、服务期限。

8.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

9.我方同意所提交的投标文件在询价文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

10.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及询价文件、询价文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。

11.我方不存在询价公告中“投标人资格要求”的“不良信用记录情形”规定的任何一种情形。

12.其他补充说明： 补充说明事项（如有）

投标人公章：

日 期：

## 三、授权书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改某招标项目标段名称项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

委托代理人及法定代表人身份证扫描件

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）： （签字或盖章）

身份证号码（代理人）：

年 月 日

注：

法定代表人（单位负责人）参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人（单位负责人）身份证明；非法定代表人（单位负责人）参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人（单位负责人）身份证明外还须提供授权委托书。

## 四、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

联系电话： 手机号码：

系 （投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标人公章：

日 期：

## 五、投标业绩

1. 业绩表

（格式仅供参考）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **服务内容** | **合同总金额** | **业绩合同甲方及联系电话** | **备注** |
| 投标人初审业绩（资格门槛业绩） | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人初审业绩（资格门槛业绩） | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |

1. 业绩证明材料

（建议与上述“（一）业绩表”填写的业绩一一对应）

## 六、联合体协议

*（不允许联合体参加竞价或未组成联合体的，不需此件；允许联合体参加竞价且投标人为联合体参加竞价的，请将此件加盖公章后制成扫描件上传）*

## 七、其他相关证明材料

投标人按照第四章评审方法和标准放置的其他资料。

**（一）营业执照**

**（二）...**